## Feuil32
;
1
Site ID | NOM | Statut Facturation | Batch opérationel | Ville | Région O&M | Typologie réelle | Typo simple | Typologie facturée | Puissance contractuelle | Load réelle DC en KW | On-Grid / Off-Grid | Type de GE | Puissance GE (KVA) | GE fuel conso [L/Month] --> | Tension DC en V | Current de charge batteries en A | Rectifier efficiency | GE load percentage en % | Specific fuel consumption (SPC) en L/Kwh | Cph en L/h | Source de donnes | Durée de fonctionnement du GE en h | Consommation de carburant en L | Deltal | Niveau de carburant mesuré par le capteur de carburant du FMS. | Fuel Added during the month | Stock initial ( Opening fuel) for the month N-1 | Stock restant | Closing for the month N+1 | Fuel Consumption (L) | Expected Consumption | Actual Consumption | Variance | Comment
THS_0046 | AUTOROUTE_AIBD | Oui | 2672 sites | THIES | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3500 | 3 | Off grid | CATERPILLAR - DE33E0 | 33 | 290.6667 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.81 |  | 2 | 1.62 | -289.0467 |  | 50 | 300 | 298.38 | 75 | 275 |  |  | 0 | Large negative variance → possible fuel theft/leak Large positive variance → wrong meter reading/load issue
DKR_0047 | AUTOROUTE_CICAD01 | Oui | 2672 sites | RUFISQUE | DAKAR | A_Ax_S2 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S2 | 2500 | 4 | Off grid | SDMO - K22 | 22 | 849.0833 |  |  | 0.8 | 22.7273 | 0.27 | 1.08 |  | 3 | 3.24 | -845.8433 |  |  |  | -3.24 |  | 0 |  |  | 0
THS_0051 | AUTOROUTE_KIRENE | Oui | 2672 sites | THIES | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4500 | 3.5 | Off grid | CATERPILLAR - DE22E3 | 22 | 220.75 |  |  | 0.8 | 19.8864 | 0.27 | 0.945 |  | 4 | 3.78 | -216.97 |  |  |  | -3.78 |  | 0 |  |  | 0
DKR_0053 | AUTOROUTE_PEAGE01 | Oui | 2672 sites | THIAROYE | DAKAR | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2750 | 3.5 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 206.9167 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  | 5 | 4.725 | -202.1917 |  |  |  | -4.725 |  | 0 |  |  | 0
DKR_0059 | AUTOROUTE_PEAGE08 | Oui | 2672 sites | RUFISQUE | DAKAR | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 3 | Off grid | CATERPILLAR - DE22E3 | 22 | 311.6667 |  |  | 0.8 | 17.0455 | 0.27 | 0.81 |  | 6 | 4.86 | -306.8067 |  |  |  | -4.86 |  | 0 |  |  | 0
DKR_0060 | AUTOROUTE_PEAGE09 | Oui | 2672 sites | RUFISQUE | DAKAR | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 3.5 | Off grid | OLYMPIAN - GEP33-3 | 33 | 206.9167 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -206.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_0061 | AUTOROUTE_PEAGE10 | Oui | 2672 sites | RUFISQUE | DAKAR | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 3.5 | Off grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 206.9167 |  |  | 0.8 | 14.5833 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -206.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_0063 | AUTOROUTE_THICKY | Oui | 2672 sites | MBOUR | THIES | A_Ax_S8 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S8 | 5500 | 9 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 1534.0833 |  |  | 0.8 | 22.5 | 0.27 | 2.43 |  |  | 0 | -1534.0833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_0068 | BABA_GARAGE | Oui | 2672 sites | DIOURBEL | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 | 5000 | 4 | On grid | OLYMPIAN--GEP30-1 | 30 | 0 |  |  | 0.8 | 16.6667 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_0069 | BACCO_SERERE | Oui | 2672 sites | DIOURBEL | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3500 | 4 | Off grid | SDMO GE mobile - K22 | 22 | 366.4167 |  |  | 0.8 | 22.7273 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -366.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_0071 | BACK_SAMBA_DIOR | Oui | 2672 sites | KAOLACK | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1750 | 4 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 328.25 |  |  | 0.8 | 15.1515 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -328.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_0072 | BADD | Oui | 2672 sites | DIOURBEL | THIES | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2000 | 3.5 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 206.9167 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -206.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZIG_0079 | BAGHAGHA | Oui | 2672 sites | ZIGUINCHOR | ZIGUINCHOR | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 3 | Off grid | SDMO - K33 | 33 | 322.1667 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -322.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_0084 | BAITY_DIOUF | Oui | 2672 sites | TIVAOUANE | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3500 | 2 | Off grid | SDMO - T22 | 22 | 99.8333 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.54 |  |  | 0 | -99.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TMB_0096 | BALLA | Oui | 2672 sites | GOUDIRY | TAMBACOUNDA | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 6000 | 6 | On grid | OLYMPIAN - GEPX30-1 | 30 | 29 |  |  | 0.8 | 25 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | -29 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_0097 | BALLABOUGOU | Oui | 2672 sites | MBOUR | THIES | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2750 | 3.5 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 206.9167 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -206.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
BKL_0098 | BALOU | Oui | 2672 sites | BAKEL | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 | 6000 | 7 | On grid | SDMO--K22 | 22 | 0 |  |  | 0.8 | 39.7727 | 0.27 | 1.89 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_0100 | BAMBARAYA | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1250 | 2.75 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 240.4167 |  |  | 0.8 | 6.875 | 0.27 | 0.7425 |  |  | 0 | -240.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_0102 | BAMBEY01 | Oui | 2672 sites | DIOURBEL | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 13000 | 14 | On grid | CATERPILLAR - DE50E0 | 50 | 58.3333 |  |  | 0.8 | 35 | 0.27 | 3.78 |  |  | 0 | -58.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TMB_0115 | BANI_ISRAEL | Oui | 2672 sites | GOUDIRY | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3500 | 4.5 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 677.1667 |  |  | 0.8 | 17.0455 | 0.27 | 1.215 |  |  | 0 | -677.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_0116 | BANTAKHO_COUTA | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S10 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S10 | 7500 | 8.5 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 1308.0833 |  |  | 0.8 | 21.25 | 0.27 | 2.295 |  |  | 0 | -1308.0833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TMB_0119 | BANTANTINTI | Oui | 2672 sites | TAMBA | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3500 | 3 | Off grid | CATERPILLAR - DE22E3 | 22 | 278.5833 |  |  | 0.8 | 17.0455 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -278.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLD_0120 | BANTANTO | Oui | 2672 sites | SEDHIOU | ZIGUINCHOR | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2250 | 3 | Off grid | OLYMPIAN - GEP22-4 | 22 | 322.1667 |  |  | 0.8 | 17.0455 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -322.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZIG_0148 | BEMET_BIDJINI | Oui | 2672 sites | SEDHIOU | ZIGUINCHOR | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4500 | 3 | Off grid | CATERPILLAR - DE22E3 | 22 | 322.1667 |  |  | 0.8 | 17.0455 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -322.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZIG_0157 | BIGNONA01 | Oui | 2672 sites | ZIGUINCHOR | ZIGUINCHOR | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 8000 | 9 | On grid | SDMO - J66K | 66 | 46.5 |  |  | 0.8 | 17.0455 | 0.27 | 2.43 |  |  | 0 | -46.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_0167 | BISNABE_P_Y | Oui | 2672 sites | SAINT-LOUIS | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2250 | 4 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 305.1667 |  |  | 0.8 | 10 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -305.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ORG_0176 | BOGUEL_BELLY_EDY | Oui | 2672 sites | MATAM | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 5 | Off grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 441.9167 |  |  | 0.8 | 20.8333 | 0.27 | 1.35 |  |  | 0 | -441.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ORG_0182 | BOKIDIAWE | Oui | 2672 sites | MATAM | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 8000 | 8 | On grid | OLYMPIAN - GEP22-2 | 22 | 29.5833 |  |  | 0.8 | 45.4545 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | -29.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZIG_0192 | BOUCOTTE_OUOLOF | Oui | 2672 sites | ZIGUINCHOR | ZIGUINCHOR | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2000 | 4.5 | Off grid | SDMO - K22 | 22 | 660.25 |  |  | 0.8 | 25.5682 | 0.27 | 1.215 |  |  | 0 | -660.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_0195 | BOUDY_SAKHO | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 4 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 305.1667 |  |  | 0.8 | 10 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -305.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLD_0203 | BOUNKILING | Oui | 2672 sites | SEDHIOU | ZIGUINCHOR | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 7000 | 17 | On grid | SDMO - K33 | 33 | 97.5833 |  |  | 0.8 | 64.3939 | 0.27 | 4.59 |  |  | 0 | -97.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_0206 | BOUSSOURA_LO | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1750 | 3.5 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 205.4167 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -205.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_0212 | BRANSAN | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S4 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S4 | 2250 | 3 | Off grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 369.25 |  |  | 0.8 | 12.5 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -369.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZIG_0236 | CAP_SKIRING01 | Oui | 2672 sites | ZIGUINCHOR | ZIGUINCHOR | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 12000 | 14 | On grid | CATERPILLAR - DE33E0 | 30 | 87.75 |  |  | 0.8 | 58.3333 | 0.27 | 3.78 |  |  | 0 | -87.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TMB_0266 | CISSE_COUNDA | Oui | 2672 sites | KOUNGHEUL | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3500 | 3.5 | Off grid | OLYMPIAN - GEP18-6 | 18 | 225.9167 |  |  | 0.8 | 24.3056 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -225.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_0297 | CITE_SAPCO02 | Oui | 2672 sites | RUFISQUE | DAKAR | D2_GG GE | SECTEUR+GE | D2_GG GE | 24000 | 24 | On grid | SDMO - J110 | 110 | 108.4167 |  |  | 0.8 | 27.2727 | 0.27 | 6.48 |  |  | 0 | -108.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLD_0317 | COUMBACARA | Oui | 2672 sites | VELINGARA | ZIGUINCHOR | A_Ax_S3 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S3 | 2000 | 2 | Off grid | CATERPILLAR - DE22E3 | 22 | 153.5833 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.54 |  |  | 0 | -153.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_0325 | DAGA_DAOUR | Oui | 2672 sites | KAOLACK | KAOLACK | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2000 | 3.5 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 206.9167 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -206.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
NDM_0326 | DAGANA | Oui | 2672 sites | SAINT-LOUIS | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 14000 | 14 | On grid | SDMO - J66K | 66 | 160 |  |  | 0.8 | 26.5152 | 0.27 | 3.78 |  |  | 0 | -160 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_0329 | DAHRA01 | Oui | 2672 sites | LINGUERE | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 16000 | 23 | On grid | SDMO - J88 | 88 | 135.5833 |  |  | 0.8 | 32.6705 | 0.27 | 6.21 |  |  | 0 | -135.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_0336 | DAKATELI | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 4.5 | Off grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 574.5833 |  |  | 0.8 | 18.75 | 0.27 | 1.215 |  |  | 0 | -574.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_0347 | DALOTO | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S8 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S8 | 3500 | 8 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 1362.4167 |  |  | 0.8 | 20 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | -1362.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_0348 | DAMBALA_SEKHOTO | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1250 | 6.5 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 1023.9167 |  |  | 0.8 | 24.6212 | 0.27 | 1.755 |  |  | 0 | -1023.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_0368 | DAROU_MARNANE | Oui | 2672 sites | TOUBA02 | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 5000 | 6 | On grid | OLYMPIAN - GEP30 | 30 | 29.4167 |  |  | 0.8 | 25 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | -29.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TMB_0390 | DAROU_SALAM_MANDA | Oui | 2672 sites | TAMBA | TAMBACOUNDA | A_Ax_S7 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S7 | 4000 | 6.5 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 1338.9167 |  |  | 0.8 | 16.25 | 0.27 | 1.755 |  |  | 0 | -1338.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_0408 | DAROU_TANZIL06 | Oui | 2672 sites | TOUBA01 | THIES | A_Ax_S8 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S8 | 4500 | 4 | Off grid | CATERPILLAR - DE33E0 | 33 | 269.75 |  |  | 0.8 | 15.1515 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -269.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZIG_0447 | DIACOUNDA_DIOLENE | Oui | 2672 sites | SEDHIOU | ZIGUINCHOR | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2500 | 2.75 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 322.1667 |  |  | 0.8 | 10.4167 | 0.27 | 0.7425 |  |  | 0 | -322.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TMB_0461 | DIALACOTO | Oui | 2672 sites | TAMBA | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 4.5 | Off grid | OLYMPIAN - GEP22-6 | 22 | 627.6667 |  |  | 0.8 | 25.5682 | 0.27 | 1.215 |  |  | 0 | -627.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_0472 | DIAMA_THIENDOU | Oui | 2672 sites | TIVAOUANE | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1250 | 4 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 328.25 |  |  | 0.8 | 15.1515 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -328.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLD_0479 | DIAMBATI | Oui | 2672 sites | SEDHIOU | ZIGUINCHOR | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2250 | 3 | Off grid | SDMO - K22 | 22 | 322.1667 |  |  | 0.8 | 17.0455 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -322.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_0484 | DIAMNIADIO_CENTRAL | Oui | 2672 sites | RUFISQUE | DAKAR | D2_GG S1 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S1 GE | 4000 | 8 | On grid | SDMO - J66K | 66 | 28.75 |  |  | 0.8 | 15.1515 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | -28.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_0497 | DIANKE_SOUF | Oui | 2672 sites | KAFFRINE | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 4.5 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 724.8333 |  |  | 0.8 | 11.25 | 0.27 | 1.215 |  |  | 0 | -724.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZIG_0512 | DIATTACOUNDA | Oui | 2672 sites | KOLDA | ZIGUINCHOR | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 5000 | 7 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 32.5 |  |  | 0.8 | 29.1667 | 0.27 | 1.89 |  |  | 0 | -32.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
BKL_0516 | DIAWARA01 | Oui | 2672 sites | BAKEL | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 | 6000 | 6 | On grid | OLYMPIAN--GEP30-1 | 30 | 0 |  |  | 0.8 | 25 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TMB_0525 | DIENOUDIALA | Oui | 2672 sites | TAMBA | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3500 | 5.5 | Off grid | SDMO - K22 | 22 | 1137.5 |  |  | 0.8 | 31.25 | 0.27 | 1.485 |  |  | 0 | -1137.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TMB_0526 | DIENOUDIALA_FH | Oui | 2672 sites | TAMBA | TAMBACOUNDA | D2_PS | SOLAIRE+GE | D2_S4 | 2500 | 1.5 | Off grid | OLYMPIAN - GEP22 | 22 | 112.0833 |  |  | 0.8 | 8.5227 | 0.27 | 0.405 |  |  | 0 | -112.0833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLD_0530 | DIGANTE | Oui | 2672 sites | SEDHIOU | ZIGUINCHOR | D2_GG S1 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S1 GE | 4000 | 6 | On grid | SDMO - J66 | 66 | 43.8333 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | -43.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_0536 | DIOFIOR | Oui | 2672 sites | FATICK | KAOLACK | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 8000 | 13 | On grid | CATERPILLAR - DE33E0 | 33 | 45 |  |  | 0.8 | 49.2424 | 0.27 | 3.51 |  |  | 0 | -45 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_0540 | DIOKOUL | Oui | 2672 sites | FATICK | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 4 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 328.25 |  |  | 0.8 | 15.1515 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -328.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_0541 | DIOKOUL_MBELBOUCK | Oui | 2672 sites | KAFFRINE | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3500 | 3.5 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 194.8333 |  |  | 0.8 | 8.75 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -194.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_0544 | DIONEWAR | Oui | 2672 sites | FATICK | KAOLACK | D2_S8 | SOLAIRE+GE | D2_S8 | 7000 | 6.5 | Off grid | PA50 | 50 | 1114.4167 |  |  | 0.8 | 16.25 | 0.27 | 1.755 |  |  | 0 | -1114.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZIG_0568 | DJONDJI | Oui | 2672 sites | ZIGUINCHOR | ZIGUINCHOR | A_Ax_S5 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S5 | 3000 | 3 | Off grid | CATERPILLAR - DE33E0 | 30 | 340.6667 |  |  | 0.8 | 12.5 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -340.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
NDM_0570 | DODEL | Oui | 2672 sites | NDIOUM | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 | 7000 | 8 | On grid | OLYMPIAN--GEP30-1 | 30 | 0 |  |  | 0.8 | 33.3333 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLD_0574 | DOUBIROU | Oui | 2672 sites | VELINGARA | ZIGUINCHOR | A_Ax_S5 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S5 | 3000 | 3.5 | Off grid | SDMO - K22 | 22 | 256.6667 |  |  | 0.8 | 19.8864 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -256.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TMB_0578 | DOUGUE | Oui | 2672 sites | GOUDIRY | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2750 | 2.5 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 109.3333 |  |  | 0.8 | 9.4697 | 0.27 | 0.675 |  |  | 0 | -109.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_0587 | DOUTA | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S5 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S5 | 3000 | 7.5 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 1510.6667 |  |  | 0.8 | 18.75 | 0.27 | 2.025 |  |  | 0 | -1510.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_0595 | ELIMALO | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2000 | 2.75 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 240.4167 |  |  | 0.8 | 10.4167 | 0.27 | 0.7425 |  |  | 0 | -240.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
NDM_0615 | FANAYE_DIERY | Oui | 2672 sites | NDIOUM | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 | 7000 | 11 | On grid | SDMO--J66 | 66 | 0 |  |  | 0.8 | 20.8333 | 0.27 | 2.97 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TMB_0632 | FASS_NDIMBELANE | Oui | 2672 sites | KOUNGHEUL | TAMBACOUNDA | A_Ax_S4 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S4 | 1750 | 2 | Off grid | SDMO - K22 | 22 | 112.0833 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.54 |  |  | 0 | -112.0833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_0664 | GAINTH_PEULH | Oui | 2672 sites | KAFFRINE | KAOLACK | A_Ax_S7 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S7 | 5500 | 5 | Off grid | SDMO - J33 | 33 | 388.1667 |  |  | 0.8 | 18.9394 | 0.27 | 1.35 |  |  | 0 | -388.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ORG_0665 | GALOYA | Oui | 2672 sites | MATAM | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 7000 | 8 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 30.4167 |  |  | 0.8 | 33.3333 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | -30.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_0667 | GAMBOUL_THIEDO | Oui | 2672 sites | FATICK | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 4 | Off grid | OLYMPIAN - GEP22-4 | 22 | 366.4167 |  |  | 0.8 | 22.7273 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -366.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_0668 | GAMMA | Oui | 2672 sites | KAFFRINE | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2000 | 3 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 240.4167 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -240.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_0670 | GANDIAYE | Oui | 2672 sites | FATICK | KAOLACK | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 7000 | 9 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 28.9167 |  |  | 0.8 | 37.5 | 0.27 | 2.43 |  |  | 0 | -28.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
BKL_0675 | GANGUEL_MAKA | Oui | 2672 sites | BAKEL | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3500 | 4.5 | Off grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 574.5833 |  |  | 0.8 | 18.75 | 0.27 | 1.215 |  |  | 0 | -574.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
BKL_0681 | GATHIARY | Oui | 2672 sites | GOUDIRY | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2000 | 2.5 | Off grid | SDMO - K33 | 33 | 109.3333 |  |  | 0.8 | 9.4697 | 0.27 | 0.675 |  |  | 0 | -109.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_0696 | GD_YOFF06 | Oui | 2672 sites | SACRE_COEUR | DAKAR | E1_E2_GG GE | SECTEUR+GE | E1_E2_GG GE | 5000 | 4 | On grid | SDMO - J66K | 60 | 57.25 |  |  | 0.8 | 8.3333 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -57.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_0698 | GDW01 | Oui | 2672 sites | GUEDIAWAYE | DAKAR | D2_GG GE | SECTEUR+GE | D2_GG GE | 23000 | 32 | On grid | SDMO - J200 | 200 | 128.3333 |  |  | 0.8 | 20 | 0.27 | 8.64 |  |  | 0 | -128.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_0716 | GNITH | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 | 6000 | 8 | On grid | OLYMPIAN--GEP30-1 | 30 | 0 |  |  | 0.8 | 33.3333 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
BKL_0725 | GOLMY | Oui | 2672 sites | BAKEL | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 | 4000 | 6 | On grid | OLYMPIAN--GEP30-1 | 30 | 0 |  |  | 0.8 | 25 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_0728 | GOSSAS | Oui | 2672 sites | KAOLACK | KAOLACK | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 10000 | 11 | On grid | OLYMPIAN - GEP50-5 | 50 | 43.75 |  |  | 0.8 | 27.5 | 0.27 | 2.97 |  |  | 0 | -43.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TMB_0730 | GOUDIRY | Oui | 2672 sites | GOUDIRY | TAMBACOUNDA | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 8000 | 9 | On grid | OLYMPIAN - GEP50-5 | 50 | 44 |  |  | 0.8 | 22.5 | 0.27 | 2.43 |  |  | 0 | -44 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TMB_0731 | GOUDIRY02 | Oui | 2672 sites | GOUDIRY | TAMBACOUNDA | A_Ax_GG | SECTEUR+GE | A_Ax_GG GE | 6000 | 5.5 | On grid | FG Wilson P22-1 | 22 | 47.1667 |  |  | 0.8 | 31.25 | 0.27 | 1.485 |  |  | 0 | -47.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZIG_0732 | GOUDOMP | Oui | 2672 sites | ZIGUINCHOR | ZIGUINCHOR | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 8000 | 9 | On grid | OLYMPIAN - GEP50-5 | 50 | 46.5 |  |  | 0.8 | 22.5 | 0.27 | 2.43 |  |  | 0 | -46.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ORG_0733 | GOUDOUBE_NDOUDBE | Oui | 2672 sites | MATAM | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3500 | 3.5 | Off grid | SDMO - K33 | 33 | 221.5 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -221.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_0754 | GUEOUL | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 | 9000 | 14 | On grid | OLYMPIAN--GEP30-1 | 30 | 0 |  |  | 0.8 | 58.3333 | 0.27 | 3.78 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_0763 | GUINGUINEO | Oui | 2672 sites | KAOLACK | KAOLACK | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 9000 | 9 | On grid | OLYMPIAN - GEP50-5 | 50 | 37.25 |  |  | 0.8 | 22.5 | 0.27 | 2.43 |  |  | 0 | -37.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TMB_0774 | HAMDALLAYE_TESSANG | Oui | 2672 sites | TAMBA | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3500 | 3 | Off grid | SDMO - K22 | 22 | 278.5833 |  |  | 0.8 | 17.0455 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -278.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_0802 | HOREFOLO | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2250 | 3.5 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 221.5 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -221.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_0819 | JOAL01 | Oui | 2672 sites | MBOUR | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 12000 | 12 | On grid | SDMO - J66 | 60 | 71.5833 |  |  | 0.8 | 25 | 0.27 | 3.24 |  |  | 0 | -71.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_0832 | KAFFRINE01 | Oui | 2672 sites | KAFFRINE | KAOLACK | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 15000 | 8 | On grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 36.9167 |  |  | 0.8 | 20 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | -36.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZIG_0843 | KAGUITTE | Oui | 2672 sites | ZIGUINCHOR | ZIGUINCHOR | A_Ax_S7 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S7 | 4500 | 5 | Off grid | SDMO - K22 | 22 | 452.8333 |  |  | 0.8 | 28.4091 | 0.27 | 1.35 |  |  | 0 | -452.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_0849 | KAM_DIACK | Oui | 2672 sites | THIES | THIES | A_Ax_S8 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S8 | 5000 | 8 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 1386.75 |  |  | 0.8 | 20 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | -1386.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLD_0857 | KANDIA | Oui | 2672 sites | VELINGARA | ZIGUINCHOR | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1250 | 3.5 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 194.8333 |  |  | 0.8 | 8.75 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -194.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ORG_0862 | KANEL | Oui | 2672 sites | MATAM | SAINT-LOUIS | D2_GG GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 | 8000 | 8 | On grid | SDMO--K22 | 22 | 0 |  |  | 0.8 | 45.4545 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_0870 | KARANG_POSTE | Oui | 2672 sites | SOKONE | KAOLACK | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 9000 | 14 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 87.75 |  |  | 0.8 | 58.3333 | 0.27 | 3.78 |  |  | 0 | -87.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLD_0873 | KAROUMBOU | Oui | 2672 sites | KOLDA | ZIGUINCHOR | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2000 | 3.5 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 194.8333 |  |  | 0.8 | 8.75 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -194.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_0876 | KAYAR01 | Oui | 2672 sites | THIES | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 9000 | 7 | On grid | CATERPILLAR - DE50E0 | 50 | 33 |  |  | 0.8 | 17.5 | 0.27 | 1.89 |  |  | 0 | -33 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_0879 | KEBEMER_AGENCE | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | E1_E2_GG S1 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | E1_E2_GG S1 GE | 6000 | 10 | On grid | CATERPILLAR - DE33E0 | 30 | 77.6667 |  |  | 0.8 | 41.6667 | 0.27 | 2.7 |  |  | 0 | -77.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_0880 | KEBEMER01 | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 11000 | 12 | On grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 81.75 |  |  | 0.8 | 30 | 0.27 | 3.24 |  |  | 0 | -81.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_0884 | KEDOUGOU01 | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 21000 | 20 | On grid | FG Wilson P110-3 | 110 | 124.8333 |  |  | 0.8 | 22.7273 | 0.27 | 5.4 |  |  | 0 | -124.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_0890 | KEDOUGOU07 | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_GG | SECTEUR+GE | A_Ax_GG GE | 4500 | 7 | On grid | FG Wilson P22-1 | 22 | 49.5833 |  |  | 0.8 | 39.7727 | 0.27 | 1.89 |  |  | 0 | -49.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_0892 | KELLE | Oui | 2672 sites | TIVAOUANE | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 7000 | 5 | On grid | SDMO - K22 | 22 | 28.0833 |  |  | 0.8 | 28.4091 | 0.27 | 1.35 |  |  | 0 | -28.0833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
BKL_0893 | KENIEBA | Oui | 2672 sites | GOUDIRY | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2250 | 3.5 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 221.5 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -221.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_0902 | KEUR_ASS02 | Oui | 2672 sites | TIVAOUANE | THIES | E1_E2_GG GE | SECTEUR+GE | E1_E2_GG GE | 5000 | 4 | On grid | SDMO - T16K | 16 | 57.25 |  |  | 0.8 | 31.25 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -57.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_0903 | KEUR_AYIP_GUEYE | Oui | 2672 sites | SOKONE | KAOLACK | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 9000 | 10 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 80.25 |  |  | 0.8 | 41.6667 | 0.27 | 2.7 |  |  | 0 | -80.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_0908 | KEUR_BIRANE_KHOREDIA | Oui | 2672 sites | SOKONE | KAOLACK | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2000 | 2.5 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 166.8333 |  |  | 0.8 | 9.4697 | 0.27 | 0.675 |  |  | 0 | -166.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_0964 | KEUR_MBAYE_SENEBA | Oui | 2672 sites | TIVAOUANE | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2250 | 3 | Off grid | PRAMAC - GBW22 | 22 | 311.6667 |  |  | 0.8 | 17.0455 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -311.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_0967 | KEUR_MOMAR_SARR | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 | 5000 | 6 | On grid | SDMO--K22 | 22 | 0 |  |  | 0.8 | 34.0909 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_0968 | KEUR_MOR_ABDOU_SEYE | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | A_Ax_S5 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S5 | 3500 | 4 | Off grid | SDMO - K22 | 22 | 392.25 |  |  | 0.8 | 22.7273 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -392.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_0980 | KEUR_SAMBA_NDIAYE | Oui | 2672 sites | KOUNGHEUL | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 3.5 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 221.5 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -221.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_0998 | KHARAKHAYNI | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 6.5 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 1137.5 |  |  | 0.8 | 16.25 | 0.27 | 1.755 |  |  | 0 | -1137.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_1000 | KHELCOM | Oui | 2672 sites | TOUBA01 | THIES | D2_GG S1 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S1 GE | 3000 | 8 | On grid | SDMO - T22K | 22 | 28.75 |  |  | 0.8 | 45.4545 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | -28.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_1002 | KHEUNE | Oui | 2672 sites | SAINT-LOUIS | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2750 | 2.5 | Off grid | OLYMPIAN - GEP22-6 | 22 | 129.3333 |  |  | 0.8 | 14.2045 | 0.27 | 0.675 |  |  | 0 | -129.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_1006 | KHOMBOLE | Oui | 2672 sites | THIES | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 12000 | 13 | On grid | SDMO - J33 | 33 | 45 |  |  | 0.8 | 49.2424 | 0.27 | 3.51 |  |  | 0 | -45 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_1008 | KHOSSANTO | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 8 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 1471.8333 |  |  | 0.8 | 30.303 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | -1471.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
BKL_1012 | KIDIRA01 | Oui | 2672 sites | BAKEL | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 13000 | 22 | On grid | SDMO - J66K | 66 | 132.1667 |  |  | 0.8 | 41.6667 | 0.27 | 5.94 |  |  | 0 | -132.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_1018 | KINIAMBOUR_I | Oui | 2672 sites | MBOUR | THIES | A_Ax_S8 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S8 | 5000 | 5 | Off grid | SDMO - T22K | 22 | 374.4167 |  |  | 0.8 | 28.4091 | 0.27 | 1.35 |  |  | 0 | -374.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_1019 | KIRENE | Oui | 2672 sites | THIES | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 6000 | 5 | On grid | CATERPILLAR - DE22E3 | 22 | 28.0833 |  |  | 0.8 | 28.4091 | 0.27 | 1.35 |  |  | 0 | -28.0833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_1023 | KLK01_FH | Oui | 2672 sites | KAOLACK | KAOLACK | D2_GG GE | SECTEUR+GE | D2_GG GE | 14000 | 19 | On grid | FG Wilson P110-3 | 110 | 75.0833 |  |  | 0.8 | 21.5909 | 0.27 | 5.13 |  |  | 0 | -75.0833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLD_1072 | KOLDA01 | Oui | 2672 sites | KOLDA | ZIGUINCHOR | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 16000 | 24 | On grid | SDMO ¦ OLYMPIAN - J110K | 110 | 139.25 |  |  | 0.8 | 27.2727 | 0.27 | 6.48 |  |  | 0 | -139.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_1092 | KOLOBANE | Oui | 2672 sites | TOUBA01 | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 6000 | 5 | On grid | SDMO - K33 | 33 | 31.0833 |  |  | 0.8 | 18.9394 | 0.27 | 1.35 |  |  | 0 | -31.0833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_1094 | KONDOKHOU | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S5 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S5 | 3000 | 5 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 619.75 |  |  | 0.8 | 18.9394 | 0.27 | 1.35 |  |  | 0 | -619.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TMB_1111 | KOUMPENTOUM | Oui | 2672 sites | KOUNGHEUL | TAMBACOUNDA | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 8000 | 13 | On grid | SDMO - J66 | 66 | 88.8333 |  |  | 0.8 | 24.6212 | 0.27 | 3.51 |  |  | 0 | -88.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
BKL_1113 | KOUNGHANY | Oui | 2672 sites | BAKEL | SAINT-LOUIS | D2_GG S1 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S1 | 4000 | 5 | On grid | OLYMPIAN--GEP30-1 | 30 | 0 |  |  | 0.8 | 20.8333 | 0.27 | 1.35 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_1115 | KOUNGHEUL01 | Oui | 2672 sites | KOUNGHEUL | TAMBACOUNDA | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 17000 | 16 | On grid | OLYMPIAN - GEPX30-1 | 30 | 74.6667 |  |  | 0.8 | 66.6667 | 0.27 | 4.32 |  |  | 0 | -74.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLD_1118 | KOUNKANE | Oui | 2672 sites | VELINGARA | ZIGUINCHOR | D2_GG S2 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S2 GE | 6000 | 8 | On grid | SDMO - J66 | 66 | 38.5833 |  |  | 0.8 | 15.1515 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | -38.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_1122 | KOURE_DIAL | Oui | 2672 sites | TIVAOUANE | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1750 | 2.5 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 91.1667 |  |  | 0.8 | 9.4697 | 0.27 | 0.675 |  |  | 0 | -91.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_1135 | LAGBAR_OUOLOF | Oui | 2672 sites | LINGUERE | THIES | A_Ax_S5 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S5 | 2500 | 3.5 | Off grid | SDMO - T22K | 22 | 385.6667 |  |  | 0.8 | 19.8864 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -385.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_1166 | LINGUERE01 | Oui | 2672 sites | LINGUERE | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 11000 | 13 | On grid | SDMO - J165K | 165 | 88.8333 |  |  | 0.8 | 9.8485 | 0.27 | 3.51 |  |  | 0 | -88.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLD_1171 | LINKERING | Oui | 2672 sites | VELINGARA | ZIGUINCHOR | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 4 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 627.9167 |  |  | 0.8 | 10 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -627.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLD_1172 | LINKERINGTO | Oui | 2672 sites | VELINGARA | ZIGUINCHOR | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2750 | 2.75 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 240.4167 |  |  | 0.8 | 10.4167 | 0.27 | 0.7425 |  |  | 0 | -240.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
NDM_1177 | LOUBOUDU_DOUE | Oui | 2672 sites | NDIOUM | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 4.5 | Off grid | OLYMPIAN - GEP22-4 | 22 | 664.9167 |  |  | 0.8 | 25.5682 | 0.27 | 1.215 |  |  | 0 | -664.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_1179 | LOUGA01 | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 11000 | 13 | On grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 85.3333 |  |  | 0.8 | 32.5 | 0.27 | 3.51 |  |  | 0 | -85.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_1180 | LOUGA02 | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 25000 | 9 | On grid | SDMO - J165K | 165 | 49.25 |  |  | 0.8 | 6.8182 | 0.27 | 2.43 |  |  | 0 | -49.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_1208 | MADINA_BAFFE | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 3 | Off grid | OLYMPIAN - GEP22-2 | 22 | 278.5833 |  |  | 0.8 | 17.0455 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -278.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_1226 | MAKAN_DRAME | Oui | 2672 sites | KAOLACK | KAOLACK | A_Ax_S2 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S2 | 3500 | 3.5 | Off grid | CATERPILLAR - DE22E3 | 22 | 654.8333 |  |  | 0.8 | 19.8864 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -654.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_1228 | MAKO | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 7.5 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 24.5833 |  |  | 0.8 | 18.75 | 0.27 | 2.025 |  |  | 0 | -24.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TMB_1229 | MAKO_FH | Oui | 2672 sites | TAMBA | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3500 | 3 | Off grid | PRAMAC - GSW35 | 35 | 221.5 |  |  | 0.8 | 10.7143 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -221.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_1250 | MAMAKHONO | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S8 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S8 | 3000 | 5 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 407.75 |  |  | 0.8 | 12.5 | 0.27 | 1.35 |  |  | 0 | -407.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLD_1259 | MAMPATIM | Oui | 2672 sites | VELINGARA | ZIGUINCHOR | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 6000 | 6 | On grid | SDMO - J33 | 33 | 29 |  |  | 0.8 | 22.7273 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | -29 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLD_1261 | MANCONOMBA | Oui | 2672 sites | SEDHIOU | ZIGUINCHOR | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 3.5 | Off grid | SDMO - K22 | 22 | 243.3333 |  |  | 0.8 | 19.8864 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -243.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLD_1270 | MANSABANG | Oui | 2672 sites | SEDHIOU | ZIGUINCHOR | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3500 | 2 | Off grid | SDMO - K22 | 22 | 128.5 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.54 |  |  | 0 | -128.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_1272 | MAR_FAFACO | Oui | 2672 sites | FATICK | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 5 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 527.9167 |  |  | 0.8 | 12.5 | 0.27 | 1.35 |  |  | 0 | -527.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_1301 | MBABOU | Oui | 2672 sites | THIES | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 20.5 | Off grid | CATERPILLAR - DE22E3 | 22 | 220.75 |  |  | 0.8 | 116.4773 | 0.27 | 5.535 |  |  | 0 | -220.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_1332 | MBAR_FORAGE | Oui | 2672 sites | TOUBA01 | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 5000 | 5 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 31.0833 |  |  | 0.8 | 20.8333 | 0.27 | 1.35 |  |  | 0 | -31.0833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_1353 | MBIRKILANE | Oui | 2672 sites | KAFFRINE | KAOLACK | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 9000 | 10 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 43 |  |  | 0.8 | 41.6667 | 0.27 | 2.7 |  |  | 0 | -43 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_1356 | MBODIENE | Oui | 2672 sites | MBOUR | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 6000 | 6 | On grid | OLYMPIAN - GEP50-5 | 50 | 29.4167 |  |  | 0.8 | 15 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | -29.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
NDM_1362 | MBOROBE | Oui | 2672 sites | NDIOUM | SAINT-LOUIS | A_Ax_S4 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S4 | 2500 | 2.5 | Off grid | CATERPILLAR - DE22E3 | 22 | 180.6667 |  |  | 0.8 | 14.2045 | 0.27 | 0.675 |  |  | 0 | -180.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
NDM_1367 | MBOUMBA | Oui | 2672 sites | NDIOUM | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 8000 | 9 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 49.25 |  |  | 0.8 | 37.5 | 0.27 | 2.43 |  |  | 0 | -49.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_1369 | MBOUNDOUM_BARRAGE | Oui | 2672 sites | SAINT-LOUIS | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2000 | 3.5 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 205.4167 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -205.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_1371 | MBOUR01 | Oui | 2672 sites | MBOUR | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 14000 | 22 | On grid | SDMO - J66 | 66 | 92.6667 |  |  | 0.8 | 41.6667 | 0.27 | 5.94 |  |  | 0 | -92.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_1372 | MBOUR02 | Oui | 2672 sites | MBOUR | THIES | E1_E2_GG GE | SECTEUR+GE | E1_E2_GG GE | 6000 | 4 | On grid | SDMO - J88K | 88 | 57.25 |  |  | 0.8 | 5.6818 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -57.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_1422 | MEDINA_THIECKENE | Oui | 2672 sites | KAOLACK | KAOLACK | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2250 | 3.5 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 243.3333 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -243.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_1435 | MEKHE01 | Oui | 2672 sites | TIVAOUANE | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 21000 | 13 | On grid | SDMO - J66K | 66 | 54.1667 |  |  | 0.8 | 24.6212 | 0.27 | 3.51 |  |  | 0 | -54.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TMB_1459 | MISSIRAH | Oui | 2672 sites | TAMBA | TAMBACOUNDA | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 6000 | 8 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 30.4167 |  |  | 0.8 | 33.3333 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | -30.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_1460 | MISSIRAH_DANTILA | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3500 | 3 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 240.4167 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -240.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_1471 | MONT_ROLLAND | Oui | 2672 sites | THIES | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 6000 | 8 | On grid | CATERPILLAR - DE33E0 | 30 | 26.3333 |  |  | 0.8 | 33.3333 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | -26.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
BKL_1474 | MOUDERY | Oui | 2672 sites | BAKEL | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 9000 | 7 | On grid | SDMO - K22 | 22 | 32.5 |  |  | 0.8 | 39.7727 | 0.27 | 1.89 |  |  | 0 | -32.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_1482 | MPAL | Oui | 2672 sites | SAINT-LOUIS | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 8000 | 10 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 58.3333 |  |  | 0.8 | 41.6667 | 0.27 | 2.7 |  |  | 0 | -58.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_1493 | NAYOBE | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 4.5 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 628.75 |  |  | 0.8 | 17.0455 | 0.27 | 1.215 |  |  | 0 | -628.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_1495 | NDAKHAR_PEULH | Oui | 2672 sites | KAFFRINE | KAOLACK | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2000 | 2 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 75.5833 |  |  | 0.8 | 7.5758 | 0.27 | 0.54 |  |  | 0 | -75.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_1505 | NDAME_MOR_FADEMBA | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1500 | 3 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 271.9167 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -271.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_1522 | NDIAFFATE_ESCALE | Oui | 2672 sites | KAOLACK | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4500 | 5 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 527.9167 |  |  | 0.8 | 12.5 | 0.27 | 1.35 |  |  | 0 | -527.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_1523 | NDIAGANIAO | Oui | 2672 sites | MBOUR | THIES | A_Ax_GG S3 | SECTEUR+SOLAIRE+GE | A_Ax_GG S3 GE | 5000 | 7 | On grid | OLYMPIAN - GEP22-4 | 22 | 129.6667 |  |  | 0.8 | 39.7727 | 0.27 | 1.89 |  |  | 0 | -129.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_1524 | NDIAGNE | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 | 6000 | 7 | On grid | OLYMPIAN--GEP18-6 | 18 | 0 |  |  | 0.8 | 48.6111 | 0.27 | 1.89 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_1530 | NDIAKHATE | Oui | 2672 sites | LINGUERE | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3500 | 3.5 | Off grid | SDMO - K22 | 22 | 225.9167 |  |  | 0.8 | 19.8864 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -225.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLD_1533 | NDIAMACOUTA | Oui | 2672 sites | SEDHIOU | ZIGUINCHOR | D2_S8 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S8 | 4500 | 6 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 1195.8333 |  |  | 0.8 | 15 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | -1195.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_1540 | NDIASS01_CENTRAL | Oui | 2672 sites | MBOUR | THIES | D2_GG S1 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S1 GE | 1000 | 5 | On grid | CATERPILLAR - GEP18-4 | 18 | 34 |  |  | 0.8 | 34.7222 | 0.27 | 1.35 |  |  | 0 | -34 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_1551 | NDIBA_NDIAYENE | Oui | 2672 sites | KAOLACK | KAOLACK | A_Ax_S5 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S5 | 3000 | 11 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 2539.0833 |  |  | 0.8 | 27.5 | 0.27 | 2.97 |  |  | 0 | -2539.0833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_1567 | NDIOBENE_GALLO | Oui | 2672 sites | SOKONE | KAOLACK | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2750 | 3.5 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 243.3333 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -243.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_1572 | NDIOL_MANGANE | Oui | 2672 sites | MBOUR | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1500 | 4 | Off grid | SDMO - K22 | 22 | 366.4167 |  |  | 0.8 | 22.7273 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -366.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_1574 | NDIONGOLOR | Oui | 2672 sites | FATICK | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1750 | 3.5 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 206.9167 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -206.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
BKL_1576 | NDIOTT | Oui | 2672 sites | BAKEL | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3500 | 3 | Off grid | SDMO - K22 | 22 | 278.5833 |  |  | 0.8 | 17.0455 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -278.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
NDM_1578 | NDIOUM | Oui | 2672 sites | NDIOUM | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 12000 | 16 | On grid | SDMO - J66 | 66 | 132.4167 |  |  | 0.8 | 30.303 | 0.27 | 4.32 |  |  | 0 | -132.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_1584 | NDOFFANE | Oui | 2672 sites | KAOLACK | KAOLACK | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 | 6000 | 7 | On grid | OLYMPIAN--GEP30-1 | 30 | 0 |  |  | 0.8 | 29.1667 | 0.27 | 1.89 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLD_1591 | NDORNA | Oui | 2672 sites | KOLDA | ZIGUINCHOR | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3500 | 4 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 300.5833 |  |  | 0.8 | 15.1515 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -300.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_1605 | NGAKHAM | Oui | 2672 sites | TIVAOUANE | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3500 | 4.5 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 614.1667 |  |  | 0.8 | 17.0455 | 0.27 | 1.215 |  |  | 0 | -614.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_1607 | NGALLELE | Oui | 2672 sites | SAINT-LOUIS | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 12000 | 11 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 65.75 |  |  | 0.8 | 45.8333 | 0.27 | 2.97 |  |  | 0 | -65.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_1608 | NGANDA | Oui | 2672 sites | KAFFRINE | KAOLACK | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 7000 | 7 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 32.5 |  |  | 0.8 | 29.1667 | 0.27 | 1.89 |  |  | 0 | -32.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_1615 | NGAYENE | Oui | 2672 sites | SOKONE | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 3 | Off grid | OLYMPIAN - GEP22-6 | 22 | 322.1667 |  |  | 0.8 | 17.0455 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -322.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_1619 | NGOMENE | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2500 | 3 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 271.9167 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -271.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_1628 | NGOROM | Oui | 2672 sites | DAKAR | DAKAR | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 9000 | 9 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 28.9167 |  |  | 0.8 | 37.5 | 0.27 | 2.43 |  |  | 0 | -28.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_1634 | NGOUYE_DIARAF | Oui | 2672 sites | KAFFRINE | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1750 | 4.5 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 574.5833 |  |  | 0.8 | 17.0455 | 0.27 | 1.215 |  |  | 0 | -574.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_1649 | NIAGUE | Oui | 2672 sites | RUFISQUE | DAKAR | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 12000 | 11 | On grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 34.9167 |  |  | 0.8 | 41.6667 | 0.27 | 2.97 |  |  | 0 | -34.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_1651 | NIAHENE | Oui | 2672 sites | KAFFRINE | KAOLACK | D2_GG S2 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S2 GE | 6000 | 9 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 44.9167 |  |  | 0.8 | 37.5 | 0.27 | 2.43 |  |  | 0 | -44.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_1652 | NIAKHAR | Oui | 2672 sites | FATICK | KAOLACK | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 9000 | 10 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 31.8333 |  |  | 0.8 | 41.6667 | 0.27 | 2.7 |  |  | 0 | -31.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_1653 | NIAKHENE_DAROU | Oui | 2672 sites | TIVAOUANE | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2000 | 3 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 275.4167 |  |  | 0.8 | 7.5 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -275.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_1671 | NIASSANTE | Oui | 2672 sites | SAINT-LOUIS | SAINT-LOUIS | A_Ax_S5 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S5 | 3000 | 4 | Off grid | OLYMPIAN - GEP22-4 | 22 | 392.25 |  |  | 0.8 | 22.7273 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -392.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_1682 | NIOMRE | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 6000 | 7 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 43.5833 |  |  | 0.8 | 29.1667 | 0.27 | 1.89 |  |  | 0 | -43.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_1684 | NIORO01 | Oui | 2672 sites | SOKONE | KAOLACK | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 12000 | 13 | On grid | OLYMPIAN - GEP50-5 | 50 | 71.9167 |  |  | 0.8 | 32.5 | 0.27 | 3.51 |  |  | 0 | -71.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_1688 | NORD_FOIRE02_REMP | Oui | 2672 sites | OUAKAM | DAKAR | D2_GG GE | SECTEUR+GE | D2_GG GE | 11000 | 18 | On grid | SDMO - J110K | 110 | 71.1667 |  |  | 0.8 | 20.4545 | 0.27 | 4.86 |  |  | 0 | -71.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ORG_1703 | OREFONDE | Oui | 2672 sites | MATAM | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S0 GE | 8000 | 8 | On grid | OLYMPIAN - GEP18-6 | 18 | 43.0833 |  |  | 0.8 | 55.5556 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | -43.0833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_1707 | OUADIOUR | Oui | 2672 sites | KAOLACK | KAOLACK | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1500 | 2 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 81 |  |  | 0.8 | 7.5758 | 0.27 | 0.54 |  |  | 0 | -81 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZIG_1749 | OUSSOUYE | Oui | 2672 sites | ZIGUINCHOR | ZIGUINCHOR | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 7000 | 7 | On grid | OLYMPIAN - GEP33-3 | 33 | 38.0833 |  |  | 0.8 | 26.5152 | 0.27 | 1.89 |  |  | 0 | -38.0833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_1752 | PAFFA | Oui | 2672 sites | KAFFRINE | KAOLACK | A_Ax_S4 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S4 | 2000 | 2.5 | Off grid | OLYMPIAN - GEP22-2 | 22 | 401.4167 |  |  | 0.8 | 14.2045 | 0.27 | 0.675 |  |  | 0 | -401.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_1772 | PASSY | Oui | 2672 sites | SOKONE | KAOLACK | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 9000 | 12 | On grid | CATERPILLAR - DE20E3 | 20 | 63.9167 |  |  | 0.8 | 75 | 0.27 | 3.24 |  |  | 0 | -63.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLD_1775 | PATA | Oui | 2672 sites | KOLDA | ZIGUINCHOR | A_Ax_S7 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S7 | 5500 | 6 | Off grid | CATERPILLAR - DE22E3 | 22 | 1056.3333 |  |  | 0.8 | 34.0909 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | -1056.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_1791 | PEKESSE | Oui | 2672 sites | TIVAOUANE | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 8000 | 8 | On grid | OLYMPIAN - GEP18-6 | 18 | 24.3333 |  |  | 0.8 | 55.5556 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | -24.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_1803 | PIRE | Oui | 2672 sites | TIVAOUANE | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 10000 | 11 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 34.9167 |  |  | 0.8 | 45.8333 | 0.27 | 2.97 |  |  | 0 | -34.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
NDM_1814 | PODOR | Oui | 2672 sites | NDIOUM | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 14000 | 14 | On grid | SDMO - J66K | 66 | 160 |  |  | 0.8 | 26.5152 | 0.27 | 3.78 |  |  | 0 | -160 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_1836 | POUT | Oui | 2672 sites | THIES | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 9000 | 13 | On grid | CATERPILLAR - DE33E0 | 30 | 45 |  |  | 0.8 | 54.1667 | 0.27 | 3.51 |  |  | 0 | -45 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_1855 | RANDGOLD | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S5 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S4 | 2500 | 4 | On grid | OLYMPIAN - GEP22-4 | 22 | 586.6667 |  |  | 0.8 | 22.7273 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -586.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ORG_1856 | RANEROU | Oui | 2672 sites | MATAM | SAINT-LOUIS | D2_GG S2 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S2 | 7000 | 7 | On grid | CATERPILLAR--DE33E0 | 30 | 0 |  |  | 0.8 | 29.1667 | 0.27 | 1.89 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_1881 | ROSS_BETHIO01 | Oui | 2672 sites | SAINT-LOUIS | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 10000 | 13 | On grid | CUMMINS - C33D5 | 33 | 85.3333 |  |  | 0.8 | 49.2424 | 0.27 | 3.51 |  |  | 0 | -85.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_1883 | ROSSO01 | Oui | 2672 sites | SAINT-LOUIS | SAINT-LOUIS | D2_GG GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 10000 | 12 | On grid | OLYMPIAN - GEP22-6 | 22 | 73.6667 |  |  | 0.8 | 68.1818 | 0.27 | 3.24 |  |  | 0 | -73.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_1893 | RUF01 | Oui | 2672 sites | RUFISQUE | DAKAR | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 17000 | 15 | On grid | CATERPILLAR - DE88E0 | 80 | 53.75 |  |  | 0.8 | 23.4375 | 0.27 | 4.05 |  |  | 0 | -53.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_1927 | SABLUX | Oui | 2672 sites | SACRE_COEUR | DAKAR | E1_E2_GG GE | SECTEUR+GE | E1_E2_GG GE | 5000 | 10 | On grid | SDMO - J300K | 300 | 71.75 |  |  | 0.8 | 4.1667 | 0.27 | 2.7 |  |  | 0 | -71.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_1933 | SACRE_COEUR01 | Oui | 2672 sites | SACRE_COEUR | DAKAR | E1_E2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | E1_E2_GG S3 GE | 4000 | 4 | On grid | SDMO - V275C2 | 220 | 65.6667 |  |  | 0.8 | 2.2727 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -65.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_1939 | SADIO | Oui | 2672 sites | TOUBA02 | THIES | D2_GG S1 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S1 GE | 3000 | 5 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 34 |  |  | 0.8 | 20.8333 | 0.27 | 1.35 |  |  | 0 | -34 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_1941 | SAGATTA | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 8000 | 8 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 41 |  |  | 0.8 | 33.3333 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | -41 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_1946 | SAKAL | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 7000 | 6 | On grid | OLYMPIAN - GEP33-3 | 33 | 38.25 |  |  | 0.8 | 22.7273 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | -38.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_1958 | SALY03 | Oui | 2672 sites | MBOUR | THIES | E1_E2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | E1_E2_GG S3 GE | 12000 | 11 | On grid | SDMO - J165K | 165 | 68.9167 |  |  | 0.8 | 8.3333 | 0.27 | 2.97 |  |  | 0 | -68.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_1975 | SAMBE | Oui | 2672 sites | DIOURBEL | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3500 | 5 | Off grid | SDMO - K22 | 22 | 547.6667 |  |  | 0.8 | 28.4091 | 0.27 | 1.35 |  |  | 0 | -547.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_1977 | SAMECOUTA | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2750 | 4 | Off grid | PRAMAC - GBW15P | 15 | 13.25 |  |  | 0.8 | 33.3333 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -13.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TMB_1991 | SANKAGNE | Oui | 2672 sites | TAMBA | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1000 | 4.5 | Off grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 574.5833 |  |  | 0.8 | 18.75 | 0.27 | 1.215 |  |  | 0 | -574.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_1995 | SANTHIE_GAL_NGONE | Oui | 2672 sites | KAFFRINE | KAOLACK | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1750 | 2.75 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 0 |  |  | 0.8 | 10.4167 | 0.27 | 0.7425 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_2002 | SARAYA | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_GG S1 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | A_Ax_GG S1 GE | 6000 | 9 | On grid | CATERPILLAR - DE22E3 | 22 | 53.3333 |  |  | 0.8 | 51.1364 | 0.27 | 2.43 |  |  | 0 | -53.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ORG_2020 | SARE_LIOU | Oui | 2672 sites | MATAM | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 4.5 | Off grid | OLYMPIAN - GEP22-6 | 22 | 627.6667 |  |  | 0.8 | 25.5682 | 0.27 | 1.215 |  |  | 0 | -627.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_2027 | SARE_SARA | Oui | 2672 sites | TOUBA02 | THIES | D2_GG S1 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S1 GE | 5000 | 6 | On grid | OLYMPIAN--GEP33-3 | 33 | 32 |  |  | 0.8 | 22.7273 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | -32 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLD_2035 | SARE_YOBA | Oui | 2672 sites | KOLDA | ZIGUINCHOR | D2_GG S1 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S1 GE | 4000 | 6 | On grid | SDMO - K22 | 22 | 36.4167 |  |  | 0.8 | 34.0909 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | -36.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_2042 | SEA_PLAZA | Oui | 2672 sites | MBOUR | DAKAR | E1_E2_GG GE | SECTEUR+GE | E1_E2_GG GE | 5000 | 6 | On grid | CUMMINS - C150D5 | 150 | 64.8333 |  |  | 0.8 | 5 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | -64.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_2045 | SEBIKHOTANE02 | Oui | 2672 sites | RUFISQUE | DAKAR | D2_GG GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 12000 | 10 | On grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 31.8333 |  |  | 0.8 | 25 | 0.27 | 2.7 |  |  | 0 | -31.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLD_2049 | SEDHIOU | Oui | 2672 sites | SEDHIOU | ZIGUINCHOR | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 10000 | 11 | On grid | SDMO - J66K | 66 | 59.5 |  |  | 0.8 | 20.8333 | 0.27 | 2.97 |  |  | 0 | -59.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ORG_2055 | SEDO_SEBBE | Oui | 2672 sites | MATAM | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 | 6000 | 6 | On grid | SDMO--K22 | 22 | 0 |  |  | 0.8 | 34.0909 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZIG_2058 | SELETY | Oui | 2672 sites | ZIGUINCHOR | ZIGUINCHOR | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 6000 | 6 | On grid | OLYMPIAN - GEP18-6 | 18 | 32.75 |  |  | 0.8 | 41.6667 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | -32.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ORG_2060 | SEMME01 | Oui | 2672 sites | MATAM | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 7000 | 9 | On grid | CATERPILLAR - DE33E0 | 30 | 36.8333 |  |  | 0.8 | 37.5 | 0.27 | 2.43 |  |  | 0 | -36.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_2066 | SENHUILE | Oui | 2672 sites | SAINT-LOUIS | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 3.5 | On grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 205.4167 |  |  | 0.8 | 8.75 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -205.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TMB_2068 | SEOUDJI | Oui | 2672 sites | GOUDIRY | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3500 | 2 | Off grid | SDMO - K33 | 33 | 75.5833 |  |  | 0.8 | 7.5758 | 0.27 | 0.54 |  |  | 0 | -75.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_2080 | SINDIA01 | Oui | 2672 sites | MBOUR | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 7000 | 13 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 45 |  |  | 0.8 | 54.1667 | 0.27 | 3.51 |  |  | 0 | -45 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ORG_2102 | SINTHIOU_GARBA | Oui | 2672 sites | MATAM | SAINT-LOUIS | D2_GG S2 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S2 GE | 7000 | 8 | On grid | SDMO - K22 | 22 | 39.25 |  |  | 0.8 | 45.4545 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | -39.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_2116 | SIWOL | Oui | 2672 sites | MBOUR | KAOLACK | A_Ax_S7 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S7 | 4500 | 5.5 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 695.5 |  |  | 0.8 | 13.75 | 0.27 | 1.485 |  |  | 0 | -695.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_2123 | SOKANO | Oui | 2672 sites | DIOURBEL | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3500 | 5 | Off grid | SDMO - K22 | 22 | 547.6667 |  |  | 0.8 | 28.4091 | 0.27 | 1.35 |  |  | 0 | -547.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_2127 | SOMONE01 | Oui | 2672 sites | MBOUR | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 10000 | 8 | On grid | CUMMINS - C150D5 | 150 | 26.3333 |  |  | 0.8 | 6.6667 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | -26.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_2134 | SONATEL_SIEGE_DAS | Oui | 2672 sites | SACRE_COEUR | DAKAR | D2_GG GE | SECTEUR+GE | D2_GG GE | 12000 | 13 | On grid | SDMO--T1250 | 1250 | 0 |  |  | 0.8 | 1.3 | 0.27 | 3.51 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_2140 | SOUM | Oui | 2672 sites | SOKONE | KAOLACK | A_Ax_S8 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S8 | 5000 | 6 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 715.0833 |  |  | 0.8 | 15 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | -715.0833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_2148 | SOUSSANE_SANDIARA | Oui | 2672 sites | MBOUR | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1250 | 3 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 290.6667 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -290.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLD_2195 | TABAWAL_MADY | Oui | 2672 sites | VELINGARA | ZIGUINCHOR | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1500 | 2.5 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 109.3333 |  |  | 0.8 | 9.4697 | 0.27 | 0.675 |  |  | 0 | -109.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_2202 | TAIBA_NIANGHENE | Oui | 2672 sites | SOKONE | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2250 | 4.5 | Off grid | OLYMPIAN - GEP30 | 30 | 660.25 |  |  | 0.8 | 18.75 | 0.27 | 1.215 |  |  | 0 | -660.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_2206 | TAIF | Oui | 2672 sites | TOUBA02 | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 5000 | 6 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 29.4167 |  |  | 0.8 | 25 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | -29.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TMB_2220 | TAMBA05 | Oui | 2672 sites | TAMBA | TAMBACOUNDA | A_Ax_GG | SECTEUR+SOLAIRE+GE | A_Ax_GG S0 GE | 5000 | 5.5 | On grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 43.5833 |  |  | 0.8 | 20.8333 | 0.27 | 1.485 |  |  | 0 | -43.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLD_2236 | TANAFF | Oui | 2672 sites | KOLDA | ZIGUINCHOR | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 8000 | 8 | On grid | CATERPILLAR - DE50E0 | 50 | 36.9167 |  |  | 0.8 | 20 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | -36.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_2240 | TATAGUINE_BAMBARA | Oui | 2672 sites | FATICK | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3500 | 4.5 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 614.1667 |  |  | 0.8 | 17.0455 | 0.27 | 1.215 |  |  | 0 | -614.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZIG_2247 | TENDIMANE | Oui | 2672 sites | ZIGUINCHOR | ZIGUINCHOR | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 1.5 | Off grid | SDMO - K33 | 33 | 106 |  |  | 0.8 | 5.6818 | 0.27 | 0.405 |  |  | 0 | -106 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_2250 | TER_AIBD | Oui | 2672 sites | THIES | THIES | A_Ax_S3 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S3 | 3500 | 2.5 | Off grid | CATERPILLAR - DE22E3 | 22 | 254.3333 |  |  | 0.8 | 14.2045 | 0.27 | 0.675 |  |  | 0 | -254.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_2259 | THIADIAYE | Oui | 2672 sites | MBOUR | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 13000 | 18 | On grid | SDMO - J66 | 66 | 85.4167 |  |  | 0.8 | 34.0909 | 0.27 | 4.86 |  |  | 0 | -85.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_2266 | THIAMENE | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 8000 | 10 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 58.3333 |  |  | 0.8 | 41.6667 | 0.27 | 2.7 |  |  | 0 | -58.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_2291 | THIAWENE_NDICKOU | Oui | 2672 sites | DIOURBEL | THIES | A_Ax_S7 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S7 | 4500 | 6 | Off grid | OLYMPIAN - GEP33-3 | 33 | 681.4167 |  |  | 0.8 | 22.7273 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | -681.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_2292 | THICATTDIERY | Oui | 2672 sites | KAOLACK | KAOLACK | A_Ax_S8 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S8 | 3500 | 3 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 246.4167 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -246.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
NDM_2294 | THIE_LAO | Oui | 2672 sites | NDIOUM | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1750 | 3.5 | Off grid | SDMO - K22 | 22 | 207.6667 |  |  | 0.8 | 19.8864 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -207.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_2295 | THIEL | Oui | 2672 sites | TOUBA02 | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4500 | 3.5 | Off grid | OLYMPIAN - GEP33-3 | 33 | 206.9167 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -206.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_2300 | THIENDIEGNE | Oui | 2672 sites | DIOURBEL | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2250 | 4 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 372.1667 |  |  | 0.8 | 10 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -372.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
NDM_2306 | THIEWLE | Oui | 2672 sites | NDIOUM | SAINT-LOUIS | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2000 | 3.25 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 205.4167 |  |  | 0.8 | 12.3106 | 0.27 | 0.8775 |  |  | 0 | -205.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
NDM_2308 | THILE_BOUBACAR2 | Oui | 2672 sites | NDIOUM | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1750 | 3.5 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 205.4167 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -205.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ORG_2312 | THILOGNE | Oui | 2672 sites | MATAM | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 16000 | 14 | On grid | SDMO - J66 | 66 | 95 |  |  | 0.8 | 26.5152 | 0.27 | 3.78 |  |  | 0 | -95 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ORG_2313 | THILOGNE_CGFO | Oui | 2672 sites | MATAM | SAINT-LOUIS | D2_S4 | SOLAIRE+GE | D2_S4 | 1000 | 0.5 | Off grid | OLYMPIAN - GEP22-4 | 22 | 72.8333 |  |  | 0.8 | 2.8409 | 0.27 | 0.135 |  |  | 0 | -72.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZIG_2315 | THIOBON | Oui | 2672 sites | ZIGUINCHOR | ZIGUINCHOR | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 500 | 3.5 | Off grid | PRAMAC - GBW22 | 22 | 243.3333 |  |  | 0.8 | 19.8864 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -243.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_2318 | THIOLOM_TENEFOUL | Oui | 2672 sites | DIOURBEL | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 6 | Off grid | SDMO - K22 | 22 | 917 |  |  | 0.8 | 34.0909 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | -917 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_2323 | THIONOKH_SANGUE | Oui | 2672 sites | KOUNGHEUL | TAMBACOUNDA | A_Ax_S3 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S3 | 3500 | 3 | Off grid | OLYMPIAN - GEP18-6 | 18 | 493.8333 |  |  | 0.8 | 20.8333 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -493.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
NDM_2328 | THIOUBALEL | Oui | 2672 sites | NDIOUM | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2000 | 4 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 305.1667 |  |  | 0.8 | 15.1515 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -305.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_2337 | THS08_AR | Oui | 2672 sites | THIES | THIES | E1_E2_GG S0 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | E1_E2_GG S0 GE | 6000 | 4 | On grid | CATERPILLAR - DE88E0 | 80 | 43 |  |  | 0.8 | 6.25 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -43 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_2384 | TIGUET | Oui | 2672 sites | SAINT-LOUIS | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 4 | Off grid | CATERPILLAR - DE22E3 | 22 | 316.3333 |  |  | 0.8 | 22.7273 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -316.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_2385 | TINKOTO | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 6 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 775.5833 |  |  | 0.8 | 22.7273 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | -775.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_2386 | TINKOTO_TANDA | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | A_Ax_GG S3 GE | 3000 | 9.5 | On grid | CATERPILLAR - DE22E3 | 22 | 28.5833 |  |  | 0.8 | 53.9773 | 0.27 | 2.565 |  |  | 0 | -28.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_2388 | TIVAOUANE_FH | Oui | 2672 sites | TIVAOUANE | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 7000 | 30 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 33 | 29.4167 |  |  | 0.8 | 113.6364 | 0.27 | 8.1 |  |  | 0 | -29.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_2398 | TOMBORONKOTO | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2750 | 3.5 | Off grid | SDMO - T22K | 22 | 225.9167 |  |  | 0.8 | 19.8864 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -225.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_2446 | TOUBA_SALOUM | Oui | 2672 sites | KAOLACK | KAOLACK | A_Ax_S4 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S4 | 2500 | 2.5 | Off grid | SDMO - K22 | 22 | 216.5833 |  |  | 0.8 | 14.2045 | 0.27 | 0.675 |  |  | 0 | -216.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_2450 | TOUBA_SAMALY | Oui | 2672 sites | LINGUERE | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1250 | 3.5 | Off grid | CATERPILLAR - DE22E3 | 22 | 225.9167 |  |  | 0.8 | 19.8864 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -225.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_2454 | TOUBA_TOUL | Oui | 2672 sites | THIES | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 8000 | 7 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 33 |  |  | 0.8 | 29.1667 | 0.27 | 1.89 |  |  | 0 | -33 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_2467 | TOUBE_FALL | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1750 | 3 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 271.9167 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -271.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_2527 | VELINGARA_OUOLOF | Oui | 2672 sites | LINGUERE | THIES | A_Ax_S8 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S8 | 6000 | 4 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 300.0833 |  |  | 0.8 | 10 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -300.0833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLD_2528 | VELINGARA01 | Oui | 2672 sites | VELINGARA | ZIGUINCHOR | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 9000 | 11 | On grid | SDMO - J88K | 88 | 74.5 |  |  | 0.8 | 15.625 | 0.27 | 2.97 |  |  | 0 | -74.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
NDM_2547 | WINDOU_THINGOLY | Oui | 2672 sites | NDIOUM | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3500 | 3 | Off grid | PRAMAC - GBW22 | 22 | 287.3333 |  |  | 0.8 | 17.0455 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -287.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_2551 | YAMANE | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 6.5 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 1025.75 |  |  | 0.8 | 16.25 | 0.27 | 1.755 |  |  | 0 | -1025.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLD_2558 | YEDOULAYE_LAMSAR | Oui | 2672 sites | KOLDA | ZIGUINCHOR | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2000 | 3 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 240.4167 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -240.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_2559 | YENNE01 | Oui | 2672 sites | RUFISQUE | DAKAR | D2_GG GE | SECTEUR+GE | D2_GG GE | 7000 | 8 | On grid | SDMO - T22K | 22 | 31.3333 |  |  | 0.8 | 45.4545 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | -31.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_2562 | YEUMBEUL01 | Oui | 2672 sites | THIAROYE | DAKAR | D2_GG GE | SECTEUR+GE | D2_GG GE | 25000 | 31 | On grid | FG Wilson P110-3 | 110 | 144.9167 |  |  | 0.8 | 35.2273 | 0.27 | 8.37 |  |  | 0 | -144.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_2573 | YODI_DAO | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1500 | 3 | Off grid | GENERAC - 0 | 15 | 287.3333 |  |  | 0.8 | 25 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -287.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_2574 | YOFF_CENTRAL | Oui | 2672 sites | OUAKAM | DAKAR | D2_GG S1 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S1 GE | 6000 | 13 | On grid | SDMO - J110K | 110 | 122.4167 |  |  | 0.8 | 14.7727 | 0.27 | 3.51 |  |  | 0 | -122.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_2592 | YOUNOUFERE | Oui | 2672 sites | LINGUERE | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 3.5 | Off grid | SDMO - J33 | 33 | 221.5 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -221.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZIG_2597 | ZIG01 | Oui | 2672 sites | ZIGUINCHOR | ZIGUINCHOR | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 11000 | 8 | On grid | SDMO - J66K | 66 | 38.5 |  |  | 0.8 | 15.1515 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | -38.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_2682 | KEUR_SADER | Oui | 2672 sites | KAFFRINE | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2250 | 3.5 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 221.5 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -221.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_2694 | KEUR_AMAR_MANE | Oui | 2672 sites | THIES | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1500 | 3 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 290.6667 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -290.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_0003 | ACAD | Oui | 2672 sites | SACRE_COEUR | DAKAR | E1_E2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | E1_E2_GG S3 GE | 21000 | 19 | On grid | SDMO - V410K | 410 | 83.75 |  |  | 0.8 | 5.7927 | 0.27 | 5.13 |  |  | 0 | -83.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZIG_0005 | ADEANE | Oui | 2672 sites | ZIGUINCHOR | ZIGUINCHOR | D2_GG S1 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S1 GE | 3000 | 3 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 26.9167 |  |  | 0.8 | 12.5 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -26.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
NDM_0006 | AERE_LAO | Oui | 2672 sites | NDIOUM | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 10000 | 12 | On grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 70.9167 |  |  | 0.8 | 45.4545 | 0.27 | 3.24 |  |  | 0 | -70.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZIG_0008 | AFFINIAM | Oui | 2672 sites | ZIGUINCHOR | ZIGUINCHOR | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3500 | 3 | Off grid | CATERPILLAR - DE22E3 | 22 | 322.1667 |  |  | 0.8 | 17.0455 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -322.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_0022 | ALMADIES_AGENCE | Oui | 2672 sites | OUAKAM | DAKAR | E1_E2_GG GE | SECTEUR+GE | E1_E2_GG GE | 6000 | 8 | On grid | SDMO - T44K | 44 | 44.5 |  |  | 0.8 | 22.7273 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | -44.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ORG_0033 | AMADY_OUNARE01 | Oui | 2672 sites | MATAM | SAINT-LOUIS | D2_GG S2 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S2 | 7000 | 8 | On grid | SDMO--K22 | 22 | 0 |  |  | 0.8 | 45.4545 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_0036 | ANDALL | Oui | 2672 sites | TIVAOUANE | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 6 | Off grid | SDMO - J66 | 66 | 798.75 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | -798.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_0039 | ARCADES | Oui | 2672 sites | MEDINA | DAKAR | E1_E2_GG S2 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | E1_E2_GG S2 GE | 4000 | 8 | On grid | SDMO - J88K | 88 | 58.8333 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | -58.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_0049 | AUTOROUTE_DOUGAR | Oui | 2672 sites | RUFISQUE | DAKAR | A_Ax_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | A_Ax_GG S3 GE | 6000 | 5 | On grid | SDMO - T22K | 22 | 37.5 |  |  | 0.8 | 28.4091 | 0.27 | 1.35 |  |  | 0 | -37.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_0050 | AUTOROUTE_GANDIGAL | Oui | 2672 sites | MBOUR | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 5500 | 4.5 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 669.9167 |  |  | 0.8 | 11.25 | 0.27 | 1.215 |  |  | 0 | -669.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_0052 | AUTOROUTE_NGUEKHOH | Oui | 2672 sites | MBOUR | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 4.5 | Off grid | TEKSAN - TJ22PE | 22 | 692.75 |  |  | 0.8 | 25.5682 | 0.27 | 1.215 |  |  | 0 | -692.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_0062 | AUTOROUTE_SINDIA | Oui | 2672 sites | MBOUR | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 9.5 | Off grid | SDMO - K22 | 22 | 2050.9167 |  |  | 0.8 | 53.9773 | 0.27 | 2.565 |  |  | 0 | -2050.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TMB_0067 | AYNOUMADI_FH | Oui | 2672 sites | TAMBA | TAMBACOUNDA | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 7000 | 3 | On grid | OLYMPIAN - GEP33-3 | 33 | 44.5833 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -44.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
BKL_0086 | BAKEL01 | Oui | 2672 sites | BAKEL | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 16000 | 14 | On grid | SDMO - J66 | 66 | 95 |  |  | 0.8 | 26.5152 | 0.27 | 3.78 |  |  | 0 | -95 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_0091 | BAKOURA | Oui | 2672 sites | TOUBA01 | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1250 | 2.5 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 91.1667 |  |  | 0.8 | 9.4697 | 0.27 | 0.675 |  |  | 0 | -91.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_0125 | BARGNY01_CENTRAL | Oui | 2672 sites | RUFISQUE | DAKAR | D2_GG S2 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S2 GE | 5000 | 6 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 30.0833 |  |  | 0.8 | 25 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | -30.0833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_0201 | BOULEL_GOUMACK | Oui | 2672 sites | KAFFRINE | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1750 | 3.5 | Off grid | TEKSAN - TJ22PE | 22 | 225.9167 |  |  | 0.8 | 19.8864 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -225.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_0205 | BOUSRAH | Oui | 2672 sites | TOUBA02 | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 3.5 | Off grid | SDMO - T22K | 22 | 220.75 |  |  | 0.8 | 19.8864 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -220.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZIG_0215 | BRINDIAGO | Oui | 2672 sites | ZIGUINCHOR | ZIGUINCHOR | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2250 | 3.5 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 243.3333 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -243.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_0226 | CAMBERENE07_REMP | Oui | 2672 sites | SACRE_COEUR | DAKAR | E1_E2_GG GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | E1_E2_GG S0 GE | 5000 | 4 | On grid | SDMO - J165K | 165 | 43 |  |  | 0.8 | 3.0303 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -43 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_0250 | CENTRE_EMETTEUR | Oui | 2672 sites | RUFISQUE | DAKAR | E1_E2_GG S1 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | E1_E2_GG S1 GE | 5000 | 11 | On grid | SDMO - J66K | 66 | 70.4167 |  |  | 0.8 | 20.8333 | 0.27 | 2.97 |  |  | 0 | -70.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_0262 | CICAD | Oui | 2672 sites | RUFISQUE | DAKAR | A_Ax_S3 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S3 | 5000 | 4 | On grid | SDMO - J66 | 66 | 730.5 |  |  | 0.8 | 7.5758 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -730.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_0307 | COKI | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 | 6000 | 7 | On grid | OLYMPIAN--GEP30-1 | 30 | 0 |  |  | 0.8 | 29.1667 | 0.27 | 1.89 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_0359 | DAROU_KHOUDOSS01 | Oui | 2672 sites | TOUBA02 | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 19000 | 31 | On grid | SDMO - J110K | 110 | 62.5833 |  |  | 0.8 | 35.2273 | 0.27 | 8.37 |  |  | 0 | -62.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_0376 | DAROU_MOUSTY01 | Oui | 2672 sites | TOUBA02 | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 9000 | 11 | On grid | AMAN - JS60 | 60 | 66.5833 |  |  | 0.8 | 22.9167 | 0.27 | 2.97 |  |  | 0 | -66.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_0416 | DBL_AGENCE | Oui | 2672 sites | DIOURBEL | THIES | E1_E2_GG GE | SECTEUR+GE | E1_E2_GG GE | 3000 | 3 | On grid | SDMO - JS60 | 60 | 53.6667 |  |  | 0.8 | 6.25 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -53.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_0458 | DIAKHAO | Oui | 2672 sites | FATICK | KAOLACK | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 7000 | 16 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 80 |  |  | 0.8 | 66.6667 | 0.27 | 4.32 |  |  | 0 | -80 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_0493 | DIANE | Oui | 2672 sites | FATICK | KAOLACK | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1500 | 4 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 328.25 |  |  | 0.8 | 15.1515 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -328.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_0537 | DIOGO_MDL | Oui | 2672 sites | TIVAOUANE | THIES | A_Ax_S8 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S8 | 4500 | 6.5 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 917.0833 |  |  | 0.8 | 16.25 | 0.27 | 1.755 |  |  | 0 | -917.0833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZIG_0548 | DIOULOULOU | Oui | 2672 sites | ZIGUINCHOR | ZIGUINCHOR | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 9000 | 11 | On grid | SDMO - K33 | 33 | 59.5 |  |  | 0.8 | 41.6667 | 0.27 | 2.97 |  |  | 0 | -59.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_0633 | FASS_NGOM | Oui | 2672 sites | SAINT-LOUIS | SAINT-LOUIS | A_Ax_S7 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S7 | 4500 | 7.5 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 1421.1667 |  |  | 0.8 | 18.75 | 0.27 | 2.025 |  |  | 0 | -1421.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_0638 | FATICK01 | Oui | 2672 sites | FATICK | KAOLACK | D2_GG GE | SECTEUR+GE | D2_GG GE | 26000 | 21 | On grid | SDMO - J66 | 60 | 89.8333 |  |  | 0.8 | 43.75 | 0.27 | 5.67 |  |  | 0 | -89.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_0639 | FATICK02 | Oui | 2672 sites | FATICK | KAOLACK | E1_E2_GG S2 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | E1_E2_GG S2 GE | 9000 | 10 | On grid | SDMO - K22 | 22 | 33.1667 |  |  | 0.8 | 56.8182 | 0.27 | 2.7 |  |  | 0 | -33.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_0654 | FOUNDIOUGNE01 | Oui | 2672 sites | SOKONE | KAOLACK | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 8000 | 9 | On grid | PRAMAC - GSW65 | 60 | 46.5 |  |  | 0.8 | 18.75 | 0.27 | 2.43 |  |  | 0 | -46.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TMB_0687 | GAYPARADJI | Oui | 2672 sites | GOUDIRY | TAMBACOUNDA | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1000 | 2 | Off grid | OLYMPIAN - GEP18-6 | 18 | 75.5833 |  |  | 0.8 | 13.8889 | 0.27 | 0.54 |  |  | 0 | -75.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_0778 | HANN_CENTRAL | Oui | 2672 sites | MEDINA | DAKAR | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 16000 | 21 | On grid | CUMMINS - C150D5 | 150 | 97.25 |  |  | 0.8 | 17.5 | 0.27 | 5.67 |  |  | 0 | -97.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_0818 | JET_DEAU | Oui | 2672 sites | SACRE_COEUR | DAKAR | E1_E2_GG GE | SECTEUR+GE | E1_E2_GG GE | 16000 | 8 | On grid | CATERPILLAR - DE88E0 | 80 | 44.5 |  |  | 0.8 | 12.5 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | -44.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZIG_0837 | KAFOUNTINE | Oui | 2672 sites | ZIGUINCHOR | ZIGUINCHOR | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 | 9000 | 7 | On grid | OLYMPIAN--GEP30-1 | 30 | 0 |  |  | 0.8 | 29.1667 | 0.27 | 1.89 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_0864 | KANENE_NDIOB | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1500 | 3.5 | Off grid | FIRMAN - SDG20FS | 20 | 207.6667 |  |  | 0.8 | 21.875 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -207.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLD_0872 | KARCIA | Oui | 2672 sites | SEDHIOU | ZIGUINCHOR | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2500 | 3 | Off grid | SDMO - K22 | 22 | 322.1667 |  |  | 0.8 | 17.0455 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -322.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_0910 | KEUR_DAOUR_SALL | Oui | 2672 sites | DIOURBEL | THIES | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 2.75 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 275.4167 |  |  | 0.8 | 10.4167 | 0.27 | 0.7425 |  |  | 0 | -275.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_0912 | KEUR_ELHADJ_MACOUMBA | Oui | 2672 sites | SOKONE | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1750 | 3.5 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 243.3333 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -243.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_0915 | KEUR_KHAR_DIEYE | Oui | 2672 sites | THIES | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3500 | 3 | Off grid | SDMO - K22 | 22 | 311.6667 |  |  | 0.8 | 17.0455 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -311.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_0918 | KEUR_MADIABEL | Oui | 2672 sites | SOKONE | KAOLACK | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 9000 | 10 | On grid | OLYMPIAN - GEP22-4 | 22 | 80.25 |  |  | 0.8 | 56.8182 | 0.27 | 2.7 |  |  | 0 | -80.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_0982 | KEUR_SIDY_MBENGUE_I | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1500 | 3.5 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 205.4167 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -205.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_0988 | KEUR_YOUNGAR | Oui | 2672 sites | MBOUR | THIES | A_Ax_S8 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S8 | 5500 | 3.5 | Off grid | PRAMAC - GBW15 | 15 | 175.5 |  |  | 0.8 | 29.1667 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -175.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_0990 | KHAMNANE | Oui | 2672 sites | TOUBA02 | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 3.5 | Off grid | OLYMPIAN - GEP22-6 | 22 | 220.75 |  |  | 0.8 | 19.8864 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -220.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_1009 | KHOUBE | Oui | 2672 sites | KAFFRINE | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2250 | 3 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 240.4167 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -240.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLD_1071 | KOLDA_AGENCE | Oui | 2672 sites | KOLDA | ZIGUINCHOR | E1_E2_GG S1 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | E1_E2_GG S1 GE | 3000 | 4 | On grid | SDMO - K33 | 33 | 55.75 |  |  | 0.8 | 15.1515 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -55.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TMB_1125 | KOUSSANAR | Oui | 2672 sites | TAMBA | TAMBACOUNDA | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 7000 | 7 | On grid | OLYMPIAN - GEPX30-1 | 30 | 32.5 |  |  | 0.8 | 29.1667 | 0.27 | 1.89 |  |  | 0 | -32.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_1163 | LINDE_TIDIANE | Oui | 2672 sites | LINGUERE | SAINT-LOUIS | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2750 | 3.75 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 320.25 |  |  | 0.8 | 14.2045 | 0.27 | 1.0125 |  |  | 0 | -320.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_1165 | LINGUERE_AGENCE | Oui | 2672 sites | LINGUERE | THIES | E1_E2_GG S1 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | E1_E2_GG S1 GE | 4000 | 4 | On grid | SDMO - J66K | 66 | 55.75 |  |  | 0.8 | 7.5758 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -55.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
BKL_1173 | LOBALY | Oui | 2672 sites | BAKEL | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1750 | 3.5 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 221.5 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -221.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_1178 | LOUGA_AGENCE | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | E1_E2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | E1_E2_GG S3 GE | 5000 | 3 | On grid | SDMO - J66 | 66 | 160 |  |  | 0.8 | 5.6818 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -160 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_1197 | LOULY_NDIA | Oui | 2672 sites | MBOUR | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2750 | 2.5 | Off grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 91.1667 |  |  | 0.8 | 10.4167 | 0.27 | 0.675 |  |  | 0 | -91.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_1215 | MADYANA01 | Oui | 2672 sites | TOUBA01 | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 20000 | 19 | On grid | CATERPILLAR - DE88E0 | 80 | 88.8333 |  |  | 0.8 | 29.6875 | 0.27 | 5.13 |  |  | 0 | -88.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_1225 | MAKA_SARR | Oui | 2672 sites | TIVAOUANE | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2000 | 3.5 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 200.25 |  |  | 0.8 | 8.75 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -200.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_1282 | MARISTES_CENTRAL | Oui | 2672 sites | THIAROYE | DAKAR | D2_GG GE | SECTEUR+GE | D2_GG GE | 9000 | 6 | On grid | OLYMPIAN - GEP65-5 | 60 | 39.1667 |  |  | 0.8 | 12.5 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | -39.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZIG_1292 | MARSASSOUM | Oui | 2672 sites | SEDHIOU | ZIGUINCHOR | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 6000 | 7 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 38.0833 |  |  | 0.8 | 29.1667 | 0.27 | 1.89 |  |  | 0 | -38.0833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ORG_1294 | MATAM01 | Oui | 2672 sites | MATAM | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 9000 | 11 | On grid | SDMO - J110K | 110 | 74.5 |  |  | 0.8 | 12.5 | 0.27 | 2.97 |  |  | 0 | -74.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_1359 | MBORO01 | Oui | 2672 sites | TIVAOUANE | THIES | D2_GG GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 10000 | 10 | On grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 31.8333 |  |  | 0.8 | 37.8788 | 0.27 | 2.7 |  |  | 0 | -31.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_1364 | MBOUBENE | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | A_Ax_S9 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S9 | 6000 | 5.5 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 249.8333 |  |  | 0.8 | 13.75 | 0.27 | 1.485 |  |  | 0 | -249.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TMB_1409 | MEDINA_GOUNASS | Oui | 2672 sites | TAMBA | TAMBACOUNDA | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 8000 | 9 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 36.8333 |  |  | 0.8 | 37.5 | 0.27 | 2.43 |  |  | 0 | -36.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_1416 | MEDINA_MOUNAWARA | Oui | 2672 sites | KAFFRINE | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1750 | 2 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 75.5833 |  |  | 0.8 | 7.5758 | 0.27 | 0.54 |  |  | 0 | -75.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_1445 | MERINA_SARR | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1500 | 3 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 271.9167 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -271.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_1479 | MOUSSALA_NAHINAMINE | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S7 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S7 | 4500 | 6 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 1198.0833 |  |  | 0.8 | 15 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | -1198.0833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_1494 | NDAGDAM | Oui | 2672 sites | DIOURBEL | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1000 | 4 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 328.25 |  |  | 0.8 | 15.1515 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -328.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_1512 | NDANDE01 | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 11000 | 12 | On grid | OLYMPIAN - GEP33-3 | 33 | 70.9167 |  |  | 0.8 | 45.4545 | 0.27 | 3.24 |  |  | 0 | -70.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_1513 | NDANGALMA | Oui | 2672 sites | DIOURBEL | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 | 8000 | 8 | On grid | OLYMPIAN--GEP30-1 | 30 | 0 |  |  | 0.8 | 33.3333 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_1514 | NDANGANE01 | Oui | 2672 sites | FATICK | KAOLACK | D2_GG S2 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S2 | 8000 | 10 | On grid | OLYMPIAN--GEP30-1 | 30 | 0 |  |  | 0.8 | 41.6667 | 0.27 | 2.7 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TMB_1548 | NDIAYENE_DIAM_DIAM | Oui | 2672 sites | KOUNGHEUL | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 3 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 240.4167 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -240.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_1561 | NDIMB_NGOYE | Oui | 2672 sites | DIOURBEL | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3500 | 3.5 | Off grid | OLYMPIAN - GEP33-3 | 33 | 206.9167 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -206.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_1562 | NDINDY | Oui | 2672 sites | DIOURBEL | THIES | D2_GG S2 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S2 GE | 3000 | 4 | On grid | SDMO - T22K | 22 | 28.3333 |  |  | 0.8 | 22.7273 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -28.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_1575 | NDIOP_SAO | Oui | 2672 sites | THIES | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1500 | 6.5 | Off grid | PRAMAC - GBW15 | 15 | 1150.6667 |  |  | 0.8 | 54.1667 | 0.27 | 1.755 |  |  | 0 | -1150.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_1577 | NDIOUDIOUF | Oui | 2672 sites | DIOURBEL | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2750 | 4.5 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 669.9167 |  |  | 0.8 | 11.25 | 0.27 | 1.215 |  |  | 0 | -669.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_1579 | NDIOUM_CGFO | Oui | 2672 sites | NDIOUM | SAINT-LOUIS | D2_S4 | SOLAIRE+GE | D2_S4 | 1000 | 0.5 | Off grid | OLYMPIAN - GEP22-4 | 22 | 0 |  |  | 0.8 | 2.8409 | 0.27 | 0.135 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_1580 | NDIOUM_GAINTH | Oui | 2672 sites | KAFFRINE | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 4.5 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 724.8333 |  |  | 0.8 | 11.25 | 0.27 | 1.215 |  |  | 0 | -724.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_1582 | NDJILASSEME_THIEURIGNE | Oui | 2672 sites | FATICK | KAOLACK | A_Ax_S8 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S8 | 5000 | 5.5 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 541.8333 |  |  | 0.8 | 13.75 | 0.27 | 1.485 |  |  | 0 | -541.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_1588 | NDOGAL | Oui | 2672 sites | SAINT-LOUIS | SAINT-LOUIS | A_Ax_S8 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S8 | 3500 | 4 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 225.5833 |  |  | 0.8 | 10 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -225.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_1595 | NDOUMBOUDJI | Oui | 2672 sites | SOKONE | KAOLACK | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2000 | 3 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 322.1667 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -322.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_1631 | NGOUMBALA | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1500 | 3 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 271.9167 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -271.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_1636 | NGUEKHOKH01 | Oui | 2672 sites | MBOUR | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 10000 | 15 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 53.75 |  |  | 0.8 | 62.5 | 0.27 | 4.05 |  |  | 0 | -53.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_1643 | NGUERANE_FASS | Oui | 2672 sites | KAFFRINE | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1750 | 3 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 240.4167 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -240.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_1690 | NOTO_GOUYE_DIAMA | Oui | 2672 sites | THIES | THIES | D2_GG GE | SECTEUR+GE | D2_GG GE | 9000 | 8 | On grid | SDMO - K22 | 22 | 31.3333 |  |  | 0.8 | 45.4545 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | -31.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_1702 | ORANGE_BODY_TRAINING | Oui | 2672 sites | MBOUR | DAKAR | E1_E2_GG GE | SECTEUR+GE | E1_E2_GG GE | 3000 | 4 | On grid | CATERPILLAR - DE88E0 | 80 | 71.1667 |  |  | 0.8 | 6.25 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -71.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ORG_1724 | OUAOUNDE | Oui | 2672 sites | MATAM | SAINT-LOUIS | D2_GG S2 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S2 | 7000 | 6 | On grid | OLYMPIAN--GEP22-4 | 22 | 0 |  |  | 0.8 | 34.0909 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_1745 | OUROSSOGUI_AGENCE | Oui | 2672 sites | MATAM | SAINT-LOUIS | E1_E2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | E1_E2_GG S3 GE | 20000 | 5 | On grid | SDMO - J110K | 110 | 109.9167 |  |  | 0.8 | 5.6818 | 0.27 | 1.35 |  |  | 0 | -109.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ORG_1747 | OUROSSOGUI02 | Oui | 2672 sites | MATAM | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 11000 | 25 | On grid | SDMO - J110K | 110 | 142.75 |  |  | 0.8 | 28.4091 | 0.27 | 6.75 |  |  | 0 | -142.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_1755 | PALENE | Oui | 2672 sites | DIOURBEL | THIES | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1750 | 3 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 290.6667 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -290.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
NDM_1778 | PATHE_GALLO | Oui | 2672 sites | NDIOUM | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 4 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 305.1667 |  |  | 0.8 | 10 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -305.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_1792 | PELOUR_I | Oui | 2672 sites | SAINT-LOUIS | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2750 | 4 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 305.1667 |  |  | 0.8 | 15.1515 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -305.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_1821 | POPENGUINE01 | Oui | 2672 sites | MBOUR | THIES | D2_GG S1 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S1 GE | 7000 | 8 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 28.75 |  |  | 0.8 | 33.3333 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | -28.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_1826 | POROKHANE | Oui | 2672 sites | SOKONE | KAOLACK | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 5000 | 6 | On grid | SDMO - J110K | 110 | 32.75 |  |  | 0.8 | 6.8182 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | -32.75 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_1834 | POTOU01 | Oui | 2672 sites | MBOUR | DAKAR | E1_E2_GG S1 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | E1_E2_GG S1 GE | 3000 | 5 | On grid | SDMO - MS400/A | 400 | 47.5 |  |  | 0.8 | 1.5625 | 0.27 | 1.35 |  |  | 0 | -47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_1848 | PU8_UAMB | Oui | 2672 sites | RUFISQUE | DAKAR | A_Ax_S2 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S2 | 2500 | 2.5 | Off grid | SDMO - K22 | 22 | 330.5 |  |  | 0.8 | 14.2045 | 0.27 | 0.675 |  |  | 0 | -330.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_1857 | RAO | Oui | 2672 sites | SAINT-LOUIS | SAINT-LOUIS | D2_GG GE | SECTEUR+GE | D2_GG GE | 8000 | 10 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 76.0833 |  |  | 0.8 | 41.6667 | 0.27 | 2.7 |  |  | 0 | -76.0833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_1863 | REPUBLIQUE_AGENCE | Oui | 2672 sites | MEDINA | DAKAR | D2_GG S2 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S2 GE | 6000 | 8 | On grid | SDMO - GS400K | 400 | 27.0833 |  |  | 0.8 | 2.5 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | -27.0833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_1869 | RICHARD_TOLL01 | Oui | 2672 sites | SAINT-LOUIS | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 17000 | 16 | On grid | SDMO - J88K | 88 | 132.4167 |  |  | 0.8 | 22.7273 | 0.27 | 4.32 |  |  | 0 | -132.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_1892 | RUF_AGENCE | Oui | 2672 sites | RUFISQUE | DAKAR | E1_E2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | E1_E2_GG S3 GE | 6000 | 10 | On grid | CATERPILLAR - DE88E0 | 80 | 65.5833 |  |  | 0.8 | 15.625 | 0.27 | 2.7 |  |  | 0 | -65.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_1945 | SAIENSOUTOU | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 6 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 775.5833 |  |  | 0.8 | 22.7273 | 0.27 | 1.62 |  |  | 0 | -775.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
MBR_1954 | SALY_MUX | Oui | 2672 sites | MBOUR | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 11000 | 7 | On grid | CUMMINS - C150D5 | 150 | 33 |  |  | 0.8 | 5.8333 | 0.27 | 1.89 |  |  | 0 | -33 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_1976 | SAMBRANBOUBOU | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 5 | Off grid | FG Wilson P22-1 | 22 | 478.1667 |  |  | 0.8 | 28.4091 | 0.27 | 1.35 |  |  | 0 | -478.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_1985 | SANGALKAM_CENTRAL | Oui | 2672 sites | MBOUR | DAKAR | D2_GG S2 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S2 GE | 6000 | 9 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 30.4167 |  |  | 0.8 | 37.5 | 0.27 | 2.43 |  |  | 0 | -30.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ORG_2059 | SEMME_CGFO | Oui | 2672 sites | MATAM | SAINT-LOUIS | D2_S4 | SOLAIRE+GE | D2_S4 | 1000 | 0.5 | Off grid | OLYMPIAN - GEP22-4 | 22 | 72.8333 |  |  | 0.8 | 2.8409 | 0.27 | 0.135 |  |  | 0 | -72.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZIG_2082 | SINDIAN | Oui | 2672 sites | ZIGUINCHOR | ZIGUINCHOR | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 4000 | 7 | On grid | SDMO - T22K | 22 | 38.0833 |  |  | 0.8 | 39.7727 | 0.27 | 1.89 |  |  | 0 | -38.0833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TMB_2089 | SINTHIANG_KOUNDARA | Oui | 2672 sites | VELINGARA | ZIGUINCHOR | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 750 | 2.25 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 109.3333 |  |  | 0.8 | 8.5227 | 0.27 | 0.6075 |  |  | 0 | -109.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ORG_2094 | SINTHIOU_BAMAMBE | Oui | 2672 sites | MATAM | SAINT-LOUIS | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 12000 | 13 | On grid | OLYMPIAN - GEPX30-1 | 30 | 88.8333 |  |  | 0.8 | 54.1667 | 0.27 | 3.51 |  |  | 0 | -88.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_2124 | SOKONE01 | Oui | 2672 sites | SOKONE | KAOLACK | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 9000 | 11 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 59.5 |  |  | 0.8 | 45.8333 | 0.27 | 2.97 |  |  | 0 | -59.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_2132 | SONATEL_ACADEMY | Oui | 2672 sites | DAKAR | DAKAR | E1_E2_GG S1 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | E1_E2_GG S1 GE | 4000 | 22 | On grid | SDMO - J110K | 110 | 105.3333 |  |  | 0.8 | 25 | 0.27 | 5.94 |  |  | 0 | -105.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_2153 | STATION_GANDOUL02 | Oui | 2672 sites | RUFISQUE | DAKAR | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 5000 | 4.5 | Off grid | AKSA - AP33 | 33 | 614.1667 |  |  | 0.8 | 17.0455 | 0.27 | 1.215 |  |  | 0 | -614.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_2157 | STL02_AR | Oui | 2672 sites | SAINT-LOUIS | SAINT-LOUIS | D2_GG GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 11000 | 14 | On grid | SDMO - J165K | 165 | 160 |  |  | 0.8 | 10.6061 | 0.27 | 3.78 |  |  | 0 | -160 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_2184 | SUD_FOIRE01 | Oui | 2672 sites | OUAKAM | DAKAR | D2_GG GE | SECTEUR+GE | D2_GG GE | 25000 | 22 | On grid | CATERPILLAR - DE200DE0 | 200 | 109.3333 |  |  | 0.8 | 13.75 | 0.27 | 5.94 |  |  | 0 | -109.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_2199 | TAIBA_NDIAYE | Oui | 2672 sites | TIVAOUANE | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 | 6000 | 7 | On grid | SDMO--K22 | 22 | 0 |  |  | 0.8 | 39.7727 | 0.27 | 1.89 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_2203 | TAIBA_NIASSENE | Oui | 2672 sites | SOKONE | KAOLACK | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 7000 | 7 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 38.0833 |  |  | 0.8 | 29.1667 | 0.27 | 1.89 |  |  | 0 | -38.0833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TMB_2216 | TAMBA01 | Oui | 2672 sites | TAMBA | TAMBACOUNDA | D2_GG GE | SECTEUR+GE | D2_GG GE | 35000 | 42 | On grid | SDMO - J220 | 220 | 1259.5 |  |  | 0.8 | 23.8636 | 0.27 | 11.34 |  |  | 0 | -1259.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_2272 | THIAROYE_AGENCE | Oui | 2672 sites | SACRE_COEUR | DAKAR | E1_E2_GG GE | SECTEUR+GE | E1_E2_GG GE | 5000 | 2 | On grid | SDMO - V440 | 440 | 47.5 |  |  | 0.8 | 0.56818 | 0.27 | 0.54 |  |  | 0 | -47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_2297 | THIENABA | Oui | 2672 sites | THIES | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 8000 | 7 | On grid | AKSA - AK232 | 44 | 33 |  |  | 0.8 | 19.8864 | 0.27 | 1.89 |  |  | 0 | -33 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_2298 | THIENABA_GOSSAS | Oui | 2672 sites | KAOLACK | KAOLACK | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2750 | 3.25 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 200.25 |  |  | 0.8 | 12.3106 | 0.27 | 0.8775 |  |  | 0 | -200.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_2310 | THILLA_GARANG | Oui | 2672 sites | SOKONE | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 3.5 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 243.3333 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -243.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_2316 | THIOLE_FALL | Oui | 2672 sites | DIOURBEL | THIES | A_Ax_S8 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S8 | 5000 | 5 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 338.3333 |  |  | 0.8 | 12.5 | 0.27 | 1.35 |  |  | 0 | -338.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZIG_2321 | THIONK_ESSYL | Oui | 2672 sites | ZIGUINCHOR | ZIGUINCHOR | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 | 5000 | 5 | On grid | OLYMPIAN--GEP30-1 | 30 | 0 |  |  | 0.8 | 20.8333 | 0.27 | 1.35 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_2331 | THS01_FH | Oui | 2672 sites | THIES | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 12000 | 11 | On grid | SDMO - J110K | 110 | 66.5833 |  |  | 0.8 | 12.5 | 0.27 | 2.97 |  |  | 0 | -66.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_2394 | TIVAOUANE01 | Oui | 2672 sites | TIVAOUANE | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 18000 | 21 | On grid | SDMO - J66K | 66 | 97.25 |  |  | 0.8 | 39.7727 | 0.27 | 5.67 |  |  | 0 | -97.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_2403 | TOUBA_ALIA | Oui | 2672 sites | KAFFRINE | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2750 | 4 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 341.6667 |  |  | 0.8 | 10 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -341.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_2437 | TOUBA_MOSQUEE01_CENTRAL | Oui | 2672 sites | TOUBA01 | THIES | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 12000 | 18 | On grid | SDMO - J88K | 88 | 85.4167 |  |  | 0.8 | 25.5682 | 0.27 | 4.86 |  |  | 0 | -85.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_2463 | TOUBA01 | Oui | 2672 sites | TOUBA02 | THIES | D2_GG GE | SECTEUR+GE | D2_GG GE | 40000 | 30 | On grid | SDMO ¦J220K | 220 | 140.4167 |  |  | 0.8 | 17.0455 | 0.27 | 8.1 |  |  | 0 | -140.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_2466 | TOUBACOUTA | Oui | 2672 sites | SOKONE | KAOLACK | D2_GG S2 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S2 GE | 6000 | 8 | On grid | OLYMPIAN - GEP30-1 | 30 | 51.6667 |  |  | 0.8 | 33.3333 | 0.27 | 2.16 |  |  | 0 | -51.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_2510 | VDN_ACDP | Oui | 2672 sites | SACRE_COEUR | DAKAR | E1_E2_GG GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | E1_E2_GG | 4000 | 9 | On grid | SDMO--J66K | 66 | 0 |  |  | 0.8 | 17.0455 | 0.27 | 2.43 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZIG_2594 | ZIG_AGENCE | Oui | 2672 sites | ZIGUINCHOR | ZIGUINCHOR | E1_E2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | E1_E2_GG S3 GE | 11000 | 11 | On grid | CATERPILLAR - DE65E0 | 60 | 91.9167 |  |  | 0.8 | 22.9167 | 0.27 | 2.97 |  |  | 0 | -91.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZIG_2598 | ZIG02 | Oui | 2672 sites | ZIGUINCHOR | ZIGUINCHOR | D2_GG S3 GE | SECTEUR+SOLAIRE+GE | D2_GG S3 GE | 14000 | 12 | On grid | SDMO - J220 | 220 | 63.9167 |  |  | 0.8 | 6.8182 | 0.27 | 3.24 |  |  | 0 | -63.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_2654 | MBOULOUGNE_DIAWANDOU | Oui | 2672 sites | KAFFRINE | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1500 | 2.5 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 109.3333 |  |  | 0.8 | 9.4697 | 0.27 | 0.675 |  |  | 0 | -109.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_2655 | NDIMB_MBODIENE | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1500 | 3.5 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 205.4167 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -205.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_2669 | DAROU NDIAYE | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2000 | 3 | Off grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 271.9167 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -271.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_2680 | KEUR_MABA_DIAKHOU | Oui | 2672 sites | KAOLACK | KAOLACK | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1750 | 3 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 322.1667 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -322.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_2717 | DIAKSAO_SALOUM | Oui | 2672 sites | KAOLACK | KAOLACK | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1500 | 3.5 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 221.5 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -221.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_2727 | GASSANE_SEYE | Oui | 2672 sites | LOUGA | SAINT-LOUIS | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1500 | 3.25 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 0 |  |  | 0.8 | 12.3106 | 0.27 | 0.8775 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
TMB_2725 | BANTAKHO_COUTA02 | Oui | 2672 sites | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_GG S3 | SECTEUR+SOLAIRE+GE | A_Ax_GG S3 GE | 2500 | 9.5 | On grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 28.5833 |  |  | 0.8 | 35.9848 | 0.27 | 2.565 |  |  | 0 | -28.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_2723 | DJILEKHAR | Oui | BTS-23 | SOKONE | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 2.5 | Off-Grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 91.1667 |  |  | 0.8 | 9.4697 | 0.27 | 0.675 |  |  | 0 | -91.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_2726 | KEUR_ALY_SAMBA | Oui | BTS-23 | NIORO | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 2.5 | Off-Grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 91.1667 |  |  | 0.8 | 6.25 | 0.27 | 0.675 |  |  | 0 | -91.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DBL_2733 | KHOURR_MBACKE | Oui | BTS-23 | TOUBA | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 5000 | 4 | Off-Grid | PRAMAC ¦ GDW50 | 50 | 372.1667 |  |  | 0.8 | 10 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -372.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_2731 | KOUYANNE_KANDJI | Oui | BTS-23 | KAFFRINE | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 2.5 | Off-Grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 109.3333 |  |  | 0.8 | 9.4697 | 0.27 | 0.675 |  |  | 0 | -109.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_2754 | NGANA_SALL | Oui | BTS-23 | LOUGA | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 3 | Off-Grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 271.9167 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -271.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_2760 | PALLENE_DEDE | Oui | BTS-23 | LOUGA | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 3 | Off-Grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 271.9167 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -271.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_2739 | SEGRE_SECCO | Oui | BTS-23 | KAFFRINE | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 2.75 | Off-Grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 240.4167 |  |  | 0.8 | 10.4167 | 0.27 | 0.7425 |  |  | 0 | -240.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_2742 | TOUBA_MBELLA | Oui | BTS-23 | KAFFRINE | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 2.5 | Off-Grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 109.3333 |  |  | 0.8 | 9.4697 | 0.27 | 0.675 |  |  | 0 | -109.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_2735 | DAROU_SALAM_MAURE | Oui | BTS-23 | LINGUERE | SAINT-LOUIS | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 3.5 | Off-Grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 0 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_2744 | KEBE_NDEUTH | Oui | BTS-23 | LOUGA | SAINT-LOUIS | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 3.25 | Off-Grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 205.4167 |  |  | 0.8 | 12.3106 | 0.27 | 0.8775 |  |  | 0 | -205.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_2700 | KHARAKHAYNI02 | Oui | BTS-23 | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 5000 | 6.5 | Off-Grid | PRAMAC ¦ GDW35 | 35 | 1023.9167 |  |  | 0.8 | 23.2143 | 0.27 | 1.755 |  |  | 0 | -1023.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_2702 | LAMINIA | Oui | BTS-23 | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 4.5 | Off-Grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 627.9167 |  |  | 0.8 | 11.25 | 0.27 | 1.215 |  |  | 0 | -627.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_2701 | BAYTILAYE | Oui | BTS-23 | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 4 | Off-Grid | CATERPILLAR - DE22E3 | 22 | 324.0833 |  |  | 0.8 | 22.7273 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -324.0833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_2743 | BITIVE | Oui | BTS-23 | LOUGA | SAINT-LOUIS | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 3.25 | Off-Grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 0 |  |  | 0.8 | 12.3106 | 0.27 | 0.8775 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_2758 | OUASSA_MASSA | Oui | BTS-23 | LOUGA | SAINT-LOUIS | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 3.5 | Off-Grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 205.4167 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -205.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_2763 | PEKH_TALL | Oui | BTS-23 | LOUGA | SAINT-LOUIS | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 3.5 | Off-Grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 205.4167 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -205.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_2745 | NDIAOUSSIR_LEBOU (Ex_KEUR_BARKA) | Oui | BTS-23 | SAINT-LOUIS | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 5.5 | Off-Grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 707.5833 |  |  | 0.8 | 13.75 | 0.27 | 1.485 |  |  | 0 | -707.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_2750 | MAKA_BRA_GUEYE_I | Oui | BTS-23 | LOUGA | SAINT-LOUIS | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 3.5 | Off-Grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 205.4167 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -205.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_2764 | SAMBA_SADIO_PEULH | Oui | BTS-23 | LOUGA | SAINT-LOUIS | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 4.5 | Off-Grid | PRAMAC - GBW15 | 15 | 664.9167 |  |  | 0.8 | 37.5 | 0.27 | 1.215 |  |  | 0 | -664.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZIG_2706 | NIAMBALANG | Oui | BTS-23 | ZIGUINCHOR | ZIGUINCHOR | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 2 | Off-Grid | SDMO - K22 | 22 | 128.5 |  |  | 0.8 | 11.3636 | 0.27 | 0.54 |  |  | 0 | -128.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
STL_2773 | THIEYENE_DJOLOF | Oui | BTS-23 | LOUGA | SAINT-LOUIS | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 3000 | 3.5 | Off-Grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 205.4167 |  |  | 0.8 | 13.2576 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -205.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_2707 | Bondala | Oui | OG24 | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 8.5 | Off-Grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 1652.6667 |  |  | 0.8 | 21.25 | 0.27 | 2.295 |  |  | 0 | -1652.6667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_2712 | DYABOUGOU_Frontiere | Oui | OG24 | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 5 | Off-Grid | PRAMAC - GDW35 | 35 | 441.9167 |  |  | 0.8 | 17.8571 | 0.27 | 1.35 |  |  | 0 | -441.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_2709 | Mouran | Oui | OG24 | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 6.5 | Off-Grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 1137.5 |  |  | 0.8 | 16.25 | 0.27 | 1.755 |  |  | 0 | -1137.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_2789 | DIAMAGADIO | Oui | OG24 | KAOLACK | KAOLACK | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2000 | 3.75 | Off-Grid | PRAMAC - GBW22 | 22 | 320.25 |  |  | 0.8 | 21.3068 | 0.27 | 1.0125 |  |  | 0 | -320.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
BKL_2751 | AROUNDOU | Oui | Sites existants Batch 2 | OUROSSOGUI | SAINT-LOUIS | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1750 | 3.5 | Off grid | GENERAC - 0 | 15 | 225.9167 |  |  | 0.8 | 29.1667 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -225.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_2751 | HOTEL_RIU | Oui | Sites existants Batch 2 | THIES | THIES | A_Ax_GG GE | SECTEUR+GE | A_Ax_GG GE | 3000 | 2.5 | On grid | CUGBIR GENERATOR - GJP22 | 22 | 22.9167 |  |  | 0.8 | 14.2045 | 0.27 | 0.675 |  |  | 0 | -22.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_2747 | KEUR_BALLA_LO | Oui | Sites existants Batch 2 | THIES | THIES | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 1250 | 5 | Off grid | CATERPILLAR - DE22E3 | 22 | 478.1667 |  |  | 0.8 | 28.4091 | 0.27 | 1.35 |  |  | 0 | -478.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_2747 | KHELCOM_BIRAME | Oui | Sites existants Batch 2 | KAOLACK | KAOLACK | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2500 | 4 | Off grid | OLYMPIAN - GEP22-2 | 22 | 324.0833 |  |  | 0.8 | 22.7273 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -324.0833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_2744 | MEDINA_SY | Oui | Sites existants Batch 2 | KAFFRINE | KAOLACK | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2500 | 4 | Off grid | FG Wilson P33-3 | 33 | 300.5833 |  |  | 0.8 | 15.1515 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -300.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_2745 | NDAIWARA_AL_KALY | Oui | Sites existants Batch 2 | KAOLACK | KAOLACK | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2750 | 3.5 | Off grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 194.8333 |  |  | 0.8 | 8.75 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -194.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_2714 | Bokhodi | Oui | OG25 | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 6.5 | Off-Grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 1023.9167 |  |  | 0.8 | 24.6212 | 0.27 | 1.755 |  |  | 0 | -1023.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_2723 | DIAKHALING | Oui | OG25 | KAOLACK | KAOLACK | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2000 | 3 | Off-Grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 240.4167 |  |  | 0.8 | 7.5 | 0.27 | 0.81 |  |  | 0 | -240.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KLK_2727 | KEUR_SABASSY_THIAM | Oui | OG25 | KAOLACK | KAOLACK | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2000 | 12 | Off-Grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 2612.25 |  |  | 0.8 | 30 | 0.27 | 3.24 |  |  | 0 | -2612.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
THS_2757 | MBEURLEUP | Oui | OG25 | TIVAOUANE | THIES | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 2000 | 3.5 | Off-Grid | FG Wilson P50-3 | 50 | 194.8333 |  |  | 0.8 | 8.75 | 0.27 | 0.945 |  |  | 0 | -194.8333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_2725 | BOTO_GOLD | Oui | OG25 | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 4.5 | Off-Grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 574.5833 |  |  | 0.8 | 17.0455 | 0.27 | 1.215 |  |  | 0 | -574.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_2717 | TINKOTO_TANDA02 | Oui | OG25 | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_GG S1 | SECTEUR+SOLAIRE+GE | A_Ax_GG S1 GE | 4000 | 4.5 | On grid | FG Wilson P22-1 | 22 | 16.4167 |  |  | 0.8 | 25.5682 | 0.27 | 1.215 |  |  | 0 | -16.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ZIG_2722 | MANGAGOULACK_RS | Oui | Sites existants Batch 3 | ZIGUINCHOR | ZIGUINCHOR | A_Ax_PS | SOLAIRE+GE | A_Ax_S1 | 500 | 0.75 | Off grid | OLYMPIAN - GEP18-6 | 18 | 91.3333 |  |  | 0.8 | 5.2083 | 0.27 | 0.2025 |  |  | 0 | -91.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_2713 | LAFIYA | Oui | OG25 | Kedougou | KAOLACK | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 7.5 | Off-Grid | OLYMPIAN - GEP22-4 | 22 | 1426.1667 |  |  | 0.8 | 42.6136 | 0.27 | 2.025 |  |  | 0 | -1426.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_2715 | DAMBALA_SEKHOTO02 | Oui | OG25 | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 4.5 | Off-Grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 574.5833 |  |  | 0.8 | 17.0455 | 0.27 | 1.215 |  |  | 0 | -574.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
DKR_2842 | FONDATION_SONATEL_REMP | Oui | Sites existants Batch 4 | MEDINA | DAKAR | E1_E2_GG GE | SECTEUR+GE | E1_E2_GG GE | 4000 | 1 | On grid | SDMO - J66K | 66 | 107.3333 |  |  | 0.8 | 1.8939 | 0.27 | 0.27 |  |  | 0 | -107.3333 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_2748 | BONDALA02 | Oui | OG26 | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 4 | Off-Grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 300.5833 |  |  | 0.8 | 15.1515 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -300.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_2763 | GAREBOUREA | Oui | OG26 | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 4 | Off-Grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 300.5833 |  |  | 0.8 | 15.1515 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -300.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_2750 | KHARAKHAYN03 | Oui | OG26 | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 4 | Off-Grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 300.5833 |  |  | 0.8 | 15.1515 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -300.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_2751 | MOURAN02 | Oui | OG26 | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 4 | Off-Grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 300.5833 |  |  | 0.8 | 15.1515 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -300.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_2747 | BANTANKHO | Non | OG26 | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 4 | #N/A | FG Wilson P33-3U | 33 | 300.5833 |  |  | 0.8 | 15.1515 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -300.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_2749 | BOUNTOUNG | Non | OG26 | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 4 | Off-Grid | FG Wilson P33-3U | 33 | 300.5833 |  |  | 0.8 | 15.1515 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -300.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_2752 | SANSAMBA | Non | OG26 | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 4 | #N/A | FG Wilson P33-3U | 33 | 300.5833 |  |  | 0.8 | 15.1515 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -300.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
KDG_2753 | TINKOTO_TANDA03 | Non | OG26 | KEDOUGOU | TAMBACOUNDA | A_Ax_S6 | SOLAIRE+GE | A_Ax_S6 | 4000 | 4 | #N/A | FG Wilson P33-3U | 33 | 300.5833 |  |  | 0.8 | 15.1515 | 0.27 | 1.08 |  |  | 0 | -300.5833 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0